DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA

ul . Kralja Petra I bb , 22320 Inđija SRBIJA

PREDMET:Dopunska pojašnjenja konkursne dokumentacije u skladu sa čl. 63. Zakona o javnim nabavkama.

PITANJE:

- У делу Техничкo tehnološke karakteristike na str.9  navodite :

За најмањи понуђени укупан збир свих минималних протока- ΣQ1  или Qмин  (узимаће се подаци из Уверења о  одобрењу типа мерила које издаје Министарство финансија и привреде- Дирекција за мере и драгоцене метале) у свим захтеваним пречницима додељиваће се максималан број пондера. Остали пондери рачунају се по формули:

Poštovana gospodo,  sabiranjem (Q1) protoka po MID direktivi ili sabiranjem Qmin protoka ne znači da dobijate kvalitet vodomera , kvalitet vodomera se meri po Faktoru „R“ koji je dat u najnovijem standardu koji je Srbija usvojila po Direktivi MID tj MI 001 a izračunava se iz odnosa R=Q3/Q1 protok .

Dakle Q4 , Q3 , Q2 i Q1 samo definiše merni opseg vodomera a kvalitet se izražava u faktoru „R“...

Izvod iz standarda:

7.2 Measuring range

The measuring range for the flowrate is defined by the ratio Q3/Q1. The values to be chosen from the line R 10 from ISO 3:1973:  R Faktor - 40, 50, 63 ,80 ,100 ,125, 160, 200 ,250, 315 ,400, 500 ,630, 800

Na osnovu predhodne konstatacije vas molimo da promenite  uslove o tehničko tehnološkim karakteristikama , S POŠTOVANJEM  , Hidro-Elektro ...

DOO HIDRO-ELEKTRO

Postovani

Po pravilniku o merilima objavljenom u Službenom Glasniku od 19.07.2013. 
godine, a koji je obavezan da se primenjuje od 1.01.2017. jedini uslov koji 
vodomeri moraju zadovoljiti je da R= Q3/Q1 mora biti veći ili jednak sa 10.
Koeficijent Q1 koji zahtevamo od ponudjaca karakterise najmanji protok pri 
kome vodomer ima pokazivanja koja zadovoljavaju zahteve u pogledu najvecih 
dozvoljenih gresaka. Bas zbog toga smo se odlucili na uslov Q1 u tenderu.

Zakljucak:
Uslove o tehnicko tehnoloskim karakteristikama u tenderskoj dokumentaciji 
necemo menjati!

S postovanjem




----- Original Message ----- 
From: "hidro-elektro" <office@hidro-elektro.com>
To: <marko.m@vodokanal.co.rs>
Cc: <sekretar@vodokanal.co.rs>
Sent: Tuesday, March 18, 2014 8:28 AM
Subject: pitanje


> Poštovani , u prilogu pitanje po JN 02-37/19-2014-ЈП9/4 ...
>
> -- 
>
>  P O Z D R A V
>       od
> Jovan Ratković
> Hidro-Elektro DOO
> Kralja Petra I bb
> 22320 Indjija
> pib.101489231
> office@hidro-elektro.com
> hidro.el@open.telekom.rs
> jovan.ratkovic@hidro-elektro.com
> jovan.ratkovic61@gmail.com
>
> ---
> Ovaj email ne sadrži viruse jer je avast!-ova zaštita aktivna.
> http://www.avast.com
>