16.oktobar 2014. 14:51

Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije za javnu nabavku br. “02-37/59-2014-JП23 - Rekonstrukcija toplovoda“. Naše pitanje je sledeće:

U delu predmera, kod stavke predizolovanih cevi, navedeno je da cevi treba da budu čelične bešavne saglasno standardu SRPS EN 10217-2. Standard SRPS EN 10217-2 se odnosi na šavne cevi. Molimo Vas da odgovorite da li se zahtevaju bešavne ili šavne čelične cevi?

JKP "Vodokanal" Sombor

20.oktobar.2014.godine u 7:30 časova

Odgovor:

U nabavci br. “02-37/59-2014-JП23 - Rekonstrukcija toplovoda“ zahtevaju se bešavne cevi saglasno standardu SRPS EN 10216-2.

S poštovanjem

Dipl.inž. Dušan Đurđević