У вези јавне набавке број 02-37/8-2014-JP25, партија I и II

На основу објављене јавне набавке у отвореном поступку „Пумпе за воду и опрема за хлорисање“, а у оквиру партије I „Пумпе за питку воду“ под делом Техничка спецификација сте дефинисали степен корисног дејства утопне бунарске пумпе, број степени и материјале.

Питања за партију I – Пумпе за питку воду:

- Колико је дозвољено одступање степена корисног дејства?

- Да ли прихватате понуду ако су материјали хидрауличког дела од нерђајућег челика који није ливен?

- Да ли је неопходно да понуђени пумпни агрегат има број степени који сте дефинисали или је битно да задовољава тражене хидрауличке параметре без обзира на број степени?

Одговори на питања:

- Дефинисано је минимално ЕТА. Све понуде са ЕТА пумпе мањим од минимално дефинисаног биће технички незадовољавајуће.

- Не.

- Довољно је да пумпа задовољава хидрауличке параметре.

На основу објављене јавне набавке у отвореном поступку „Пумпе за воду и опрема за хлорисање“, а у оквиру партије II „Пумпе за канализацију“ под делом Техничка спецификација сте дефинисали начин постављања, снагу електро мотора, тежину.

Питања за партију II – Пумпе за канализацију:

- Уколико понуђени пумпни агрегат нема адекватно постављање на АБС постоље, да ли прихватате понуду уколико се понуди пумпни агрегат са одговарајућим постољем и коленом?

- Шта представља усисно сито?

- Под позицијом 3. сте дефинисали тежину агрегата. Које је дозвољено одступање од тражене вредности тежине пумпног агрегата?

- Која је вредност дозвољеног одступања од тражене снаге електромотора?

Одговори на питања:

- Не.

- Усисно сито представља перфорирану заштиту на усису пумпе ради спречавања усисавања крупнијих комада који су већи од дефинисане величине перфорације на ситу (усисној корпи).

- Дефинисана је максимално дозвољена тежина пумпног агрегата. Тежи пумпни агрегати од дефинисаног неће се узети у разматрање.

- Дефинисане снаге електромотора су максималне које су технички прихватљиве. Пумпе са већом снагом од дефинисане неће бити технички исправне.

Председник Комисије:

Горан Стојшић