| Број ЈН: 02-37/2-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 2. |  |  | "ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ И ОСТАЛА АРМАТУРА ЗА СПОЉНИ ВОДОВОД" |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра из ОРН | Р. БРОЈ |  | НАЗИВ ДОБРА |  | Ј. МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНЕ | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВОЂАЧ |
|  | 1. |  | Равни регулациони лептирасти затварач на регулациони електромоторни погон типа „Vag Dura“ или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Намена вентила је за регулацију протока. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип и конструкција лептирастог затварача према захтевима стандарда СРПС ЕН 593:2012 ,СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013 PN 10/16, уградбене дужине према СРПС ЕН 558:2012 , димензије прирубница и обрада према СРПС EN 1092-2/1:2008 РN 10/16,тело и диск у потпуности затворен са ЕПДМ гумом ради бољег заптивања, погодан за пијаћу воду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20º С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радни услови: узводни надпритисак: 4 bar – 5 bar низвoдни надпритисак: 3 bar радни капацитет: 12 l/s максимални капацитет: 18 l/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулациона карактеристика: линеарна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материјал: Кућиште вентила од нодуларног лива према стандарду СРПС ЕН 1563:2013 , Затварачки елемент вентила од нерђајућег челика, eпоксидна спољашња и унутрашња заштита према DIN 30677-2:1988 I DIN 3476:1996 Затварачки елемент и седиште вентила од нерђајућег челика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Погонски регулациони електромотор типа AUMA или одговаеајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трајно заптивање између кућишта и вратила; оквашени елементи вентила морају имати атест за воду за пиће. |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Регулациони лептирасти затварач на регулациони електромоторни погон је називног пречника DN 125 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Пљоснати затварачи са гумираним клином (без точка) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008 Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 и ИСО 14001, те ОХСАС 18001. NP10 bara За следеће димензије: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обухватити и сав спојни и заптивни материјал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm, l=250mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm, l=230mm |  | ком | 7 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm, l=210mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm, l=200mm |  | ком | 3 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm, l=190mm |  | ком | 25 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm, l=180mm |  | ком | 25 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm, l=150mm |  | ком | 25 |  |  |  |
|  | 3. |  | Овални затварачи са гумираним клином (без точка) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Овални засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера дуга израда (Ф5) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна. Материјал: тело и поклопац дуктил лив ГГГ50 по СРПС ЕН 1563:2013 - клин од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену.Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Произвођач мора бити у систему контроле квалитета ИСО 9001 и ИСО 14001, те ОХСАС 18001 NP10 bara. За следеће димензије: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обухватити и сав спојни и заптивни материјал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm, l=450mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm, l=400mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm, l=350mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm, l=325mm |  | ком | 4 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm, l=300mm |  | ком | 30 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm, l=280mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm, l=250mm |  | ком | 30 |  |  |  |
|  | 4. |  | Точак за засун |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm |  | ком | 3 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm |  | ком | 3 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 25 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 25 |  |  |  |
|  | 5. |  | Телескопске уградбене гарнитуре за засуне |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уградбена гарнитура, произведене према захтевима СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) |  | Уградне висине Н=0,7-1,1m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  | б) |  | Уградне висине Н=1,1-2,0m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  | ц) |  | Уградне висине Н=2,0-2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 250mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 200mm |  | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  | DN 150mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 125mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 5 |  |  |  |
|  | 6. |  | Неповратни вентил са клапном: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентил неповратни са клапном PN 10/16,према захтевима СРПС ЕН 558, СРПС ЕН 1074-3, димензије прирубница и обрада према СРПС ЕН 1092-2, тело и поклопац вентила од дуктилног лива, диск клапне потпуно вулканизован ЕПДМ гумом, погодан за пијаћу воду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 10 |  |  |  |
|  | 7. |  | Ваздушни вентил са једном куглом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NP10 bara Заштићен пластификацијом мин 250 микрона: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 100mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN 50mm |  | ком | 2 |  |  |  |
|  | 8. |  | Хидрант подземни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NP 10 bara: Хидрант се састоји из 3 дела ГЛАВА хидранта материјал израде мин ГГГ 40, тело хидранта дуктил цев мин ГГГ 40 или INOX цев, вентил хидранта материјал израде мин ГГГ 40. Комплетна заштита хидранта по поступку ЕWS антикорозивна заштита или еквивалентно. Минимална дебљина наноса 250 микрона. Радни притисак 10/16 бара са одговарајућим атестом за проток воде. Могућност сервисирања хидранта без демонтаже. Хидрант мора да има уграђен аутоматски сигурносни вентил за испуст воде. Хидрант произведен по стандарду SRPS EN 14339:2009, SRPS EN 1074-6:2009, SRPS EN 12266-1:2005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm/500 mm |  | ком | 20 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm/750 mm |  | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  | DN 80mm/1000 mm |  | ком | 15 |  |  |  |
|  | 9. |  | Хидрант надземни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NP 10 bara: Хидрант се састоји из 3 дела, ГЛАВА хидранта материјал израде мин ГГГ 40, тело хидранта дуктилна цев мин ГГГ 40 или INOX цев, вентил хидранта материјал израде мин ГГГ 40. Комплетна заштита хидранта по поступку ЕWS антикорозивна заштита или еквивалентно. Минимална дебљина наноса 250 микрона. Радни притисак 10/16 бара са одговарајућим атестом за проток воде. Могућност сервисирања хидранта кроз главу хидранта без демонтаже хидрантске главе. Хидрант мора да има уграђен аутоматски сигурносни вентил за испуст воде. Хидрант произведен по стандарду SRPS EN 1074-1:2009, SRPS EN 14384:2009, SRPS EN 12266-1:2005, SRPS EN 1074-6:2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN 80 mm |  | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  | DN 100 mm |  | ком | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, без ПДВ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, са ПДВ: |  |  |  |
| ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ (мин. 30 дана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОК ПЛАЋАЊА (макс. 45 дана) И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: |  |  |  |  | Складиште Наручиоца у Сомбору |  |  |  |  |
| РОК ИСПОРУКЕ: ( макс. 7 дана по дана захтева наручиоца) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНО ВРЕМЕ ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ НА ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБА ЗА ПОТПИС УГОВОРА и ФУНКЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСТАЛО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » |  | Телефони: |  |  |  |  |  |  |  |
| » |  | Телефакс: |  |  |  |  |  |  |  |
| » |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |

| Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Избор најповољнијег понуђача ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена". |  |  |  |  |  |
| 2. | У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи рок плаћања и повољније услове. |  |  |  |  |  |
| 3. | Понуде ћемо сматрати потпуним и прихватљивим само у случају да су дате цене за све ставке. У супротном понуде ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка је сукцесивна. |  |  |  |  |  |
| Додатни услови: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Понуђачи требају приложити aтест или сертификат, са извештајем овлашћене лабораторије, којим се доказује да добро, које је предмет набавке, задовољава стандарде који се примењују у Рапублици Србији. У случају да је понуђено добро страног порекла, Понуђач коме се додели уговор о набавци је у обавези да достави документацију преведену на српски језик са упутством за монтажу и руковање. Понуде Понуђача, који не испуне тражене услове, ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. |  |  |  |  |  |