Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja u vezi sa JN br.02-37/73-2015 – ЈП26 nabavka I ugradnja uređaja za dezinfekciju vode na CSV “ Jaroš“ u Somboru  koje Vam šaljemo u prilogu.

Odgovori na postavljena pitanja

__________________________________________________________________________________

1.Pitanje u vezi mešovitog dezinfektanta: koje je vreme života hlor dioksida i natrijum hipohlorita u takvoj smeši? Poznato je da jači oksidans oksidiše slabiji tako da se oni međusobno ne podnose. Kada taj rastvor malo odstoji imate samo natrijum hipohlorit, otprilike 0.3% i hlorat 0.05% koji i nije baš zdrav da ga ima u vodi. Osnovno je meriti koncentraciju hlorata u rezervoaru, koji se koristi inače za zaštitu bilja. Ako bi se uzela iz bureta analiza na hlorat onda bi bajka pala u vodu i mogao bi da se ospori tretman pijaćih voda. Treba pogledati štetnost hlorata u pijaćoj vodi. S obzorom da ostaje samo natrijum hipohlorit u buretu – kao što je navedeno meri se samo njegov rezidual u vodi. Zašto se ne meri hlor dioksid. Ne meri se jer ga normalno nema...

Odgovor :

Tražen je uređaj, koji na mestu potrošnje, proizvodi dezinfekcioni rastvor u kome se, u stabilnom odnosu nalaze gore pomenuti dezinfekcioni agensi. Životni vek dezinfektanta mora biti minimalno 15 dana, dok zaliha proizvedenog rastvora mora biti dovoljna za period od 7 dana.

Kao dokaze za bezbednost upotrebe dezinfektanta svaki ponuđač mora da dostavi sertifikate, ateste ili rezultate laboratorijskih ispitivanje dezinfektanta koje su izdale akreditovane ustanove.

Sa druge strane proizvodnja hlor dioksida iz natrijum hlorita reaktorskim postupkom zahteva posebne bezbednosne mere i nabavku skupih sirovina, tako da je ekonomski neisplativa.

Za kontinualno merenje koncentracije reziduala u vodi koristi se analizator rezidualnog hlora, dok se kontrola hlor dioksida vrši merenjem uz pomoć DPD-glicin seta kolorimetrijski, fotospektometrijski ili nekom drugom relevantnom analitičkom metodom.

2. Najvažnije pitanje je: koja je tehnička i ekonomska opravdanost da se koristi isključivo ovaj kompozitni dezinfisijens? Da li je neka akreditovana laboratorija radila analizu sirove vode pa je dala idejni projekat i preporuku da se radi baš sa ovim sastavom hipohlorit-hlor dioksid?

Odgovor:

Na osnovu STRATEGIJE VODOSNABDEVANJA I ZAŠTITE VODA U AP VOJVODINI od strane Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za hemiju (Južno Bački okrug), gde je obrađen kvalitet vode u opštini Sombor. Prema kvaliteta vode birana je i tehnologija za dezinfekciju.

Prema tim podacima odgovorni projektant objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije, sa licencom broj 314, izradio je Tehnološki projekat, kojim je potvrđena svrsishodnost ovakvog rešenja dezinfekcije vode koja će zadovoljiti sve potrebe za isporukom pijaće vode u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.

Aparat za proizvodnju rastvora dezinfektanta mora biti takav da proizvodi samo onoliko dezinfekcionog sredstva koliko se dnevno troši, tako da se, sem sigurnosne zalihe ne skladište veće količine rastvora. Sirovina koja se koristi za proizvodnju rastvora dezinfektanta je so prema standardu SRPS EN 14805:2012 Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu — Natrijum-hlorid za elektrohlorizaciju upotrebom nemembranske tehnologije na licu mesta, čime se izbegava skladištenje i manipulacija opasnim hemikalijama. Pomenuta so ne traži posebne uslove skladištenja.

__________________________________________________________________________________

3. Zašto ne može da se koristi doziranje jednog dezinfisijensa pa potom drugog, to je tehnički potpuno opravdano, a ne ovo gde oni međusobno reaguju pre nego uđu u vodu?

Odgovor :

Sasvim suprotno, traženim rešenjem izbegava se upotreba dve komponente (jedna aktivni hlor, a druga hlor dioksid), što podrazumeva dupliranje opreme za proizvodnju i skladištenje, prvo natrijum hipohlorita, a zatim i opreme za proizvodnju hlor dioksida na mestu potrošnje i njegovo doziranje. Ovde se mora napomenuti da je traženo rešenje ne zahteva skladištenje opasnih materija, što višestruko smanjuje troškove za bezbednosne mere.

4. U tenderu nije navedeno koje su sastavne komponente u samom uređaju, i da li investitor išta može samostalno da održava ili je, kao što jeste vezan za potencijalnog proizvođača pupčanom vrpcom?

Odgovor :

Ponuđač daje svoju tehničku specifikaciju na osnovu zahteva iz tendera. Nakon otvaranja prispelih ponuda investitor se, primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponud,e po uslovima iz javne nabavke, opredeljuje za tehnološku opremu. Sve ovo je definisano Zakonom o javnim nabavkama.

5. Koja je cena održavanja van garantnog roka. Poznato je da je imperija stvorena, ne na prodaji uređaja, već na održavanju u garantnom i vangarantnom roku.

Odgovor :

U ocenjivanju za najpovoljniju ponudu ulaze i troškovi održavanja tehnološke opreme u garantnom i vangarantnom roku, tako da ih ponuđači moraju dostaviti na tenderu, pored ispunjenja zahteva u pogledu same tehnologije i njene pouzdanosti. Takođe se ocenjuje dostupnost rezervnih delovima, ali i vreme odziva servisne službe.

6.U dokumentaciji je navedeno da održavanje u prve dve godine eksploatacije pada na teret ponuđača, a nakon toga održavanje u ‚‚garantnom roku eksploatacije‚‚ pada na teret kupca?! Ovako gledano, ponuđač može dati garantni rok 10 ili 20 godina na opremu (obzirom da se ova stavka boduje sa značajnih 20 pondera) i dobije maksimalan broj poena, i da kasnije višestruko isplati opremu kroz usluge servisa nakon dve godine eksploatacije!?

Šta će se desiti ukoliko kupac ne može da isprati finansijsko održavanje u ‚‚garantnom roku eksploatacije‚‚? Da li gubi pravo na garanciju? Da li u tom slučaju (ukoliko dođe do kvara na predmetnom uređaju) kupac mora da traži alternativno rešenje za dezinfekciju vode i nabavlja novu opremu koju će moći da održava?

Odgovor :

Kao što je naglašeno kod predhodnog odgovora ponuđači moraju da predaju uz ponudu i svoje uslove održavanja, koji će biti jedan od kriterijuma za odabir najpovoljnije ponude.

Za JKP „Vodokanal“ Sombor					Goran Stojšić, dipl.ing