Број: 02-37/71-2015-ЈП32/4

Датум: 30.12.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – радова– Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/71-2015-ЈП32

Сомбор, децембар 2015. године

Број: 02-37/71-2015-ЈП32/4

Датум: 30.12.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр, 02-37/71-2015-ЈП32/1 и Решења о образовању комисије за јавно набавку бр. 02-37/71-2015-ЈП32/2 припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

БРОЈ: 02-37/71-2015-ЈП32

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/71-2015-ЈП32/3

Датум: 30.12.2015.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-255

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/71-2015-ЈП32/1 од 28.12.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- За јавну набавку радова– Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

- Понуде се могу поднети непосредно:

  - у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија 8 на другом спрату.

  - путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

- Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/71-2015-ЈП32 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе.

- Рок за подношење понуде је: 01.02.2016. године до 12 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда.

- Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 01.02.2016. године у 1230 часова , у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року дo 25 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић   sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Стојшић Горан goran@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

______________________________________

Генерални  Директор, Страхиња Шљукић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“, Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Стојшић Горан goran@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу

Ознака из општег речника набавки:

– ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:  радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката

| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕДИН. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (4X5) (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЈЕКАТ: РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ |  |  |  |  |
|  | 1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Ископ земље III категорије у широком откопу машинским путем до коте насипања шљунка 89.25. Дубина копања је око 2.50м. Ископану земљу искористити за насипање око резервоара и планирање терена, а вишак утоварити у возило и одвести на депонију. У цену је урачунато и ручно равнање дна јаме и припрема за насипање шљунка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 737,00 |  |  |
| 2 | Обележавање објекта и израда наносне скеле. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 232,00 |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље за удубљење у темељној плочи у свему према пројекту. |  |  |  |  |
|  | Ископану земљу користити за насипање око објекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка, довоз, разастирање и набијање тампона од шљунка у слојевима испод темељне плоче објекта у слоју дебљине 30-140цм |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 у збијеном стању | м3 | 190,00 |  |  |
| 5 | Набавка, довоз и насипање сувог песка (гојење пода) у просторији за хлорисање и елекро ормаре између темељне плоче и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 24,00 |  |  |
| 6 | Набавка, довоз и разастирање тампона од шљунка испод заштитног тротоара и пешачког приступа у слоју дебљине 10цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 3,00 |  |  |
| 7 | Насипање и набијање земље из ископа око објекта формирајући шкарпу као природну заштиту од смрзавања. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 340,00 |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | II ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Зидање зидова шупљим опекарским блоковима д=25цм у продужном малтеру. Извести према пројекту и грађевинским нормама. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 40,00 |  |  |
| 2 | Зидање фасадне облоге са термоизолацијом. | м2 | 160,00 |  |  |
|  | Облога се састоји од: |  |  |  |  |
|  | ¨спољни зид од фасадне жуте опеке д=12цм |  |  |  |  |
|  | ¨термоизолација од стиродура д=10цм |  |  |  |  |
|  | Зидове повезати са унутрашњим зидом од блокова према прописима. |  |  |  |  |
|  | Фасадну опеку изнад отвора прописно армирати без видљивих бетонских делова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене облоге д=12+10цм |  |  |  |  |
| 3 | Зидање фасадне облоге лантерне у крову са термоизолацијом. | м2 | 60,00 |  |  |
|  | Облога се састоји од: |  |  |  |  |
|  | ¨спољни зид од опеке д=12цм дерсовано |  |  |  |  |
|  | ¨термоизолација од стиродура д=10цм |  |  |  |  |
|  | Зидове повезати са унутрашњим зидом од блокова према прописима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведене облоге д=12+10цм |  |  |  |  |
| 4 | Малтерисање унутрашњих бетонских зидова машинске просторије и зидова приземља од опекарских блокова у танком слоју цементним малтером са предходним прскањем цементним млеком. Подлогу припремити за лепљење керамичких плочица. | м2 | 120,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 5 | Малтерисање унутрашњих зидова од опекарских блокова продужним малтером у два слоја са предходним прскањем бетонских површина цементним млеком са пердашењем. | м2 | 225,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 6 | Малтерисање плафона преко бетонске таванице продужним малтером у два слоја са предходним прскањем подлоге цементним млеком. У количини је плафон галерије, степеништа и чело галерије. | м2 | 14,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 7 | Малтерисање плафона преко "ферт" таванице продужним малтером у два слоја са предходним прскањем подлоге цементним млеком. | м2 | 110,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 8 | Израда цементног естриха као заштите термоизолације у таванцу д=5цм армираног шулц мрежом или фибер влакнима са бочном оплатом. | м2 | 195,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | III БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Бетонирање подлоге за хидроизолацију армираним бетоном д=10цм. Плоча је армирана мрежастом арматуром Q-131 и уједно служи као темељни уземљивач. | м2 | 232,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет са арматуром |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање заштите хидроизолације темељне плоче неармираним бетоном д=5цм. | м2 | 219,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 3 | Бетонирање армирано бетонске темељне плоче дебљине 40цм са косинама и удубљењима, бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Плоча је са денивелацијом и са сабирним шахтом. Бетон је са додатком средства за водонепропусност. | м3 | 110,00 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 4 | Бетонирање армирано бетонских зидова машинске просторије и резервоара дебљине 25цм и 30цм бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. Бетон је са додатком средства за водонепропусност. У зид се убетониравају сви анкери из грађевинског, машинског и пројекта водовода и канализације јер сви продори треба да задовоље водонепропусност. | м3 | 100,80 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 5 | Бетонирање међуспратне конструкције резервоара, галерије и степеништа бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. | м3 | 32,75 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 6 | Бетонирање вертикалних серклажа и приземља и галерије бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. | м3 | 1,75 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 7 | Бетонирање хоризонталних серклажа и скривених и окачених греда приземља и галерије бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима. | м3 | 6,80 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 8 | Израда комплетне међуспратне "ферт" таванице д=16+5=21цм приземља и лантерне. Плоча д=5цм се бетонира армираним бетоном МБ 30. | м2 | 98,00 |  |  |
|  | Гредице су са уграђеном арматуром док се у плочу поставља мрежаста арматура Q-131. У саставу таванице је скривена греда у коју се убетониравају анкер плочице за вешање ИНП 16 профила са доње стране и ребра за укрућење армирана према детаљу произвођача гредица са ±2Ø 8. На хоризонталне серклаже се на месту челичне конструкције ПОС 3 уграђују анкер плочице за фиксирање кровне конструкције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено са потребним подупирањем. Скривене греде и серклажи су обрачунати у претходној ставци. |  |  |  |  |
| 9 | Бетонирање темеља за пумпе, хидрофор и електро ормаре бетоном МБ 30. | м3 | 3,00 |  |  |
|  | Постоља се армирају мрежастом арматуром Q-131. |  |  |  |  |
|  | У саставу ставке је и попуњавање бетоном простор унутар конструкције челичног носача пумпи. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 комплет са арматуром |  |  |  |  |
| 10 | Бетонирање - гојење пода у машинској просторији због остваривања падова и канала за вођење електро инсталација напајања пумпи у просечној дебљини 15цм бетоном МБ 30. У саставу ставке је и шаловање и формирање канала. | м2 | 48,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 11 | Бетонирање прве подне плоче у просторији за хлорисање и електро ормарима неармираним бетоном дебљине 10цм и припрема за полагање хидроизолације. | м2 | 31,80 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 12 | Бетонирање подне плоче у просторији за хлорисање и електро ормарима армираним бетоном дебљине 10цм и припрема за полагање керамичких плочица. Бетон МБ 30 арматура мрежаста Q-138 у цени. | м2 | 31,80 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 13 | Бетонирање степеништа и постоља за електро ормаре у просторији за електро ормаре. У цени потребна оплата. | м3 | 0,60 |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 14 | Бетонирање заштитних зидова хидроизолације доњег дела бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима у једностраној оплати. Зид је дебљине 20цм и армира се мрежастом арматуром Q-131 која улази у цену. | м2 | 138,95 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 15 | Бетонирање заштитних зидова хидроизолације на излазу из земље бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима у једностраној оплати. Зид је дебљине 10цм и и армира се мрежастом арматуром Q-131 која улази у цену. У цену улази и стиродур д=10цм који се у висини 1.0м убетонирава. | м2 | 88,75 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 16 | Бетонирање армирано бетонског шахта габарита 1.90х1.90х5.10м за прихват воде. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Дебљина зидова 20цм. Шахт опремити поклопцем за тешка возила. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
| 17 | Бетонирање заштитног тротоара око објекта неармираним бетоном д=10цм. Кота тротоара код објекта је за 10 цм нижа од хоризонталне хидроизолације облоге и са падом је од 1% од објекта. | м2 | 30,00 |  |  |
|  | На месту изливања вертикалних олука се формира канал за одвођење кишнице од објекта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, сечење, везивање и монтажа арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг |  |  |  |  |
|  | Глатка арматура | кг | 360,00 |  |  |
|  | Ребраста арматура | кг | 1.830,00 |  |  |
|  | Мрежаста арматура | кг | 26.370,00 |  |  |
|  | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | Напомена: У количину нису урачунате мреже заштитних зидова и подова које су урачунате у појединим позицијама бетонирања. |  |  |  |  |
|  | V ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда, монтажа и демонтажа бочне оплате темељне плоче са бетонском подлогом и бетонском заштитом хидроизолације у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 53,40 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 2 | Израда, монтажа и демонтажа обостране оплате зидова машинске просторије и резервоара у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 723,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 3 | Израда, монтажа и демонтажа оплате међуспратне конструкције галерије машинске просторије са степеништем и резервоара у свему према пројекту и техничким прописима. Висина подупирања у резервоарима 4.70м. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 4 | Израда, монтажа и демонтажа оплате вертикалних серклажа и стубова у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 11,50 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 5 | Израда, монтажа и демонтажа оплате греда и хоризонталних серклажа у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 38,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 6 | Израда, монтажа и демонтажа једностране оплате бетонских зидова као заштите хидроизолације у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 227,70 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 7 | Израда, монтажа и демонтажа оплате темеља пумпе, хидрофора и електро ормара у свему према пројекту и техничким прописима. | м2 | 11,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | VI ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Израда, транспорт и монтажа комплетне кровне челичне конструкције са улазном надстрешницом. | кг | 4.380,00 |  |  |
|  | Конструкција се израђује од челичних кутијастих профила 50x50/3 (г=4.245кг/м), 40x80/3 (г=5.187кг/м) и анкер плочица у свему према статичком прорачуну и детаљима. |  |  |  |  |
|  | Конструкцију антикорозивно заштитити преко очишћене подлоге и бојити уљаном бојом по избору пројектанта. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг комплет обрађено |  |  |  |  |
| 2 | Монтажа ИНП 18 профила (г=21.90кг/м) развијене дужине 10.80м причвршћеног варењем за убетониране анкере у плафону. | кг | 300,00 |  |  |
|  | Профил је савијен према детаљу. |  |  |  |  |
|  | Уцену ставке улази и израда и уградња анкер плочица 300x300/12мм 6 комада као и варење граничника за профил. |  |  |  |  |
|  | Све антикорозивно заштитити и бојити полиуретанском бојом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације испод темељне плоче и вертикалне хидроизолације спољних зидова од слоја кондора 4мм са предходним премазом битулитом. Изолација се изводи у виду кадице са потребним завареним преклопима према упутству произвођача. | м2 | 455,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 2 | Израда хоризонталне хидроизолације испод пода просторије за хлорисање и електро ормара од слоја кондора 4 са предходним премазом битулитом. Изолација се изводи у виду кадице са дигнутом соклом и потребним завареним преклопима према упутству произвођача. | м2 | 40,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 3 | Постављање термоизолације у тавану и изнад лантерне у свему према пројекту. | м2 | 195,00 |  |  |
|  | Изолација се састоји од: |  |  |  |  |
|  | ¨ парна брана ПВЦ фолија |  |  |  |  |
|  | ¨ експандирани полистирол д=10цм |  |  |  |  |
|  | ¨ паропропусна фолија |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено |  |  |  |  |
| 4 | Израда водонепропусног премаза подова, зидова и плафона резервоара за воду са унутрашње стране комплет са припремом подлоге по упутству произвођача у 3 слоја. Обавезно приложити атест за питку воду уз сагласност инвеститора. Тип Аqуамат или слично. | м2 | 610,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Облагање зидова просторије за хлорисање киселоотпорним керамичким плочицама I класе домаће производње по избору инвеститора. | м2 | 33,00 |  |  |
|  | Плочице се полажу у лепку. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено. |  |  |  |  |
| 2 | Облагање зидова керамичким плочицама I класе домаће производње по избору инвеститора. У количину улази и облагање постоља за хидрофор, пумпе и електроормаре и све профилације на зиду. | м2 | 87,00 |  |  |
|  | Плочице се полажу у лепку. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено. |  |  |  |  |
| 3 | Облагање пода просторије за хлорисање киселоотпорном керамиком I класе по избору пројектанта. | м2 | 16,00 |  |  |
|  | Плочице се полажу у цементном малтеру са падовима према сливнику или риголу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено |  |  |  |  |
| 4 | Облагање подова гранитном керамиком I класе по избору пројектанта. | м2 | 99,00 |  |  |
|  | Плочице се полажу у цементном малтеру са падовима према сливнику или риголу. |  |  |  |  |
|  | У количину урачуната сокла изнад резервоара и степениште (х3). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет изведено |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | IX БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда, транспорт и монтажа двокрилних пуних термоизолованих врата од алуминијумских елоксираних профила са прекидом термичког моста сребрне боје и сенвич лима дебљине 5цм. Извести према пројекту и шеми, опремити одговарајућим оковом усадном бравом са цилиндричним улошком. На једно крило поставити засун. Део око И профила одговарајуће дихтовати пур пеном и додатним лимом. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 1 200/304цм |  |  |  |  |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа двокрилних пуних термоизолованих врата од алуминијумских елоксираних профила са прекидом термичког моста сребрне боје и сенвич лима дебљине 5цм. Извести према пројекту и шеми, опремити одговарајућим оковом усадном бравом са цилиндричним улошком. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 2 160/225цм |  |  |  |  |
| 3 | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних термоизолованих врата од алуминијумских елоксираних профила са прекидом термичког моста сребрне боје и сенвич лима дебљине 5цм. Извести према пројекту и шеми, опремити одговарајућим оковом усадном бравом са цилиндричним улошком. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 3 100/225цм |  |  |  |  |
| 4 | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних врата од алуминијумских елоксираних хладних профила сребрне боје и сенвич лима. Извести према пројекту и шеми, опремити одговарајућим оковом усадном бравом са цилиндричним улошком. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 4 100/220цм |  |  |  |  |
| 5 | Израда, транспорт и монтажа прозора од алуминијумских елоксираних профила са прекидом термичког моста сребрне боје према пројекту и шемама. Прозори се застакљују термоизолационим стаклом д=4+12+4мм. Отварање комбиновано. | ком | 1,00 |  |  |
|  | На прозоре поставити решетке против провале израђене према шеми и алуминијумску окапницу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 5 200/105цм |  |  |  |  |
| 6 | Израда, транспорт и монтажа прозора од алуминијумских елоксираних профила са прекидом термичког моста сребрне боје према пројекту и шемама. Прозори се застакљују термоизолационим стаклом д=4+12+4мм. Отварање комбиновано. | ком | 2,00 |  |  |
|  | На прозоре поставити алуминијумску окапницу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком комплет уграђено |  |  |  |  |
|  | Пос 6 80/40цм |  |  |  |  |
| 7 | Израда, транспорт и монтажа фиксних мердевина ширине 70 цм са једним рукохватом комплет од иноxа. Образни носачи су од кутијастих профила, газишта од лима д=5мм а ограда од цеви Ø40мм. Мердевине се фиксирају варењем за убетониране анкер плочице. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Пос 7 висина пењања 3.50м |  |  |  |  |
| 8 | Израда, транспорт и монтажа заштитне ограде висине 100цм комплет од иноxа. Ограда се састоји од две хоризонталне цеви Ø30мм и рукохвата Ø40мм. Стубови су такође Ø40мм и заварени су за унапред убетониране анкер плочице на чело галерије. | м | 11,40 |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | Пос 8 |  |  |  |  |
| 9 | Израда, транспорт и монтажа поклопца резервоара светлог отвора 100x100цм комплет од иноxа. Поклопац је од кутијастих профила са испуном од обостраног иноx лима и термоизолације од стиродура дебљине 5 цм. Уградња је варењем за унапред убетониране анкер плочице. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Пос 9 |  |  |  |  |
| 10 | Израда, транспорт и монтажа фиксних пењалица са леђобраном комплет од иноxа. Израда је од кутијастих профила 40x20мм и пуних округлих профила Ø20мм и Ø14мм. Висина комплетних пењалица је 4.40м а леђобрана 1.00м. Уградња је варењем за унапред убетониране анкер плочице. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Пос 10 |  |  |  |  |
| 11 | Израда, транспорт и монтажа фиксног рукохвата у виду пењалица комплет од иноxа. Израда је од кутијастих профила 40x20мм и пуних округлих профила Ø20мм. Висина комплетног рукохвата је 1.75м. Уградња је варењем за унапред убетониране анкер плочице у поду и плафону. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Пос 11 |  |  |  |  |
| 12 | Израда, транспорт и монтажа куке за качење чекрка комплет од иноxа. Израда је од пуног округлог профила Ø20мм. Кука се фиксира на међуспратну конструкцију бушењем и са плочицом од доздо и одозго. Кука се центрира у тежиште леђобрана. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Пос 12 |  |  |  |  |
| 13 | Израда, транспорт и монтажа носача сонде према шеми. Основни материјал инокс лим дебљине 2 мм. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Пос 13 |  |  |  |  |
| 14 | Израда, транспорт и монтажа поклопаца канала у машинској просторији. Материјал инокс лим дебљине 4 мм. Поклопац је ширине 35цм и 15цм са граничницима. | ком | 10,30 |  |  |
|  | Пос 14 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | X ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Покривање крова објекта трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 40/185/07. | м2 | 276,00 |  |  |
|  | Извести према пројекту, статичком прорачуну и детаљима произвођача лима. |  |  |  |  |
|  | Лим се монтира на челичне рожњаче. |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити сва опшивања у крову. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 комплет покривеног крова |  |  |  |  |
| 2 | Облагање забата, калкана, плафона надстрешнице и делова изнад врата и прозора алуминијумским пластифицираним лимом равним или благо профилисаним преко челичне потконструкције. | м2 | 121,60 |  |  |
|  | Извести према пројекту, статичком прорачуну и детаљима произвођача лима. |  |  |  |  |
|  | Ценом обухватити сва опшивања углова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 3 | Израда и монтажа висећих олука од алуминијумског пластифицираног лима рш 40цм са уводним лимом рш 30цм са припадајућим олучним кукама. | м' | 32,30 |  |  |
|  | Обрачун по м' |  |  |  |  |
| 4 | Израда и монтажа одводних олучних цеви од алуминијумског пластифицираног лима рш 50цм са одговарајућим држачима. | м' | 17,40 |  |  |
|  | Обрачун по м' |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | XI МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Бојење плафона посном бојом по избору инвеститора са предходним глетовањем подлоге. | м2 | 120,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 2 | Бојење зидова посном бојом по избору инвеститора са предходним глетовањем подлоге. | м2 | 240,00 |  |  |
|  | Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | XII КАПИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Израда и уградња клизне капије светлог отвора 6.0м висине 2.0м и пешачких окретних врата ширине 1.3м од челичних кутијастих профила и испуне. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Склоп капије и врата се састоји од следећих елемената: |  |  |  |  |
|  | челичних кутијастих стубова 10x10x0.5x300цм 4ком убетонираних у бетонску стопу димензија 60x60x70цм. Дупли стубови код погонског механизма садрже водеће точкове на врху. |  |  |  |  |
|  | вођице капије од винкле 40x40x4мм убетонирану у армирано бетонски темељ попречног пресека 20x60цм укупне дужине 14.50м |  |  |  |  |
|  | крила окретних врата дим. 114x194 од кутијастих профила са шаркама кваком и елзет бравом |  |  |  |  |
|  | крила клизне капије дим. 790x190 од кутијастих профила са зупчастом летвом у доњој зони и точкићима |  |  |  |  |
|  | Испуна клизне капије и крила врата је челична мрежа д=3мм предвиђена за ограде. |  |  |  |  |
|  | Капија се отвара ручно. |  |  |  |  |
|  | Завршна обрада је бојење нитро лаком 2 пута уз претходну заштиту од корозије 2 пута. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КАПИЈА: |  |  |  |  |
|  | XIII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа пластичних водоводних цеви од полипропилена заједно са одговарајућим фазонским деловима. Цеви се спајају заваривањем. Под овом позицијом се подразумевају и обујмице за качење цеви на конструкцију. | м | 13,00 |  |  |
|  | Обрачун по м готовог цевовода. |  |  |  |  |
|  | ДН25 |  |  |  |  |
| 2 | Испитивање цевовода на притисак | ком | 1,00 |  |  |
|  | Испитивање се врши на притисак од 10 Бара у трајању од 2 сата. Неисправне цеви и спојеве заменити. |  |  |  |  |
|  | Обрачун за комплет испитану мрежу. |  |  |  |  |
| 3 | Дезинфекција цевовода | паушално | 1,00 |  |  |
|  | Под овом позицијом се подразумева уношење дезинфекционог средства у инсталацију и добијање атеста о бактериолошкој и хемијској исправности воде. |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа пластичних канализационих цеви са свим фазонским деловима. Цеви се монтирају полагањем у земљи. Под овом позицијом се подразумева и сав заптивни материјал за спојеве цеви, продор кроз бетонски зид и улив у шахт. | м | 11,00 |  |  |
|  | Обрачун по м готовог цевовода. |  |  |  |  |
|  | ДН70 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа конзолног умиваоника монтираногна зид. Под овом позицијом подразумева се умиваоник, батерија за хладну воду и одводна арматура. | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа чесме монтиране на зид са холендер наставком, пластичним цревом 25мм дужине 15м и млазницом. | ком | 1,00 |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа држача комадног сапуна, држача папирних пешкира и огледала димензија 40x60цм. | ком | 2,00 |  |  |
| 8 | Ручни ископ рова дубине цца 60цм, са равним одсецањем страница, планирање дна, насипање песка испод и око цеви, набавка и полагање ПВЦ цеви ДН300 са одговарајућим фазонским деловима у пројектованом нагибу и затрпавање рова земљом из ископа. Обрачун комплет по м1 | м | 70,00 |  |  |
| 9 | Израда бетонског дела улива канализационе цеви у ретензиони базен заједно са жабљим поклопцем од инокса за цев Ø300mm. | ком | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VI | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IX | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| X | ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XI | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XII | КАПИЈА |  |  |  |  |
| XIII | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |

| РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕДИН. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (4X5) (без ПДВ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | A: Набавка, транспорт и монтажа пумпних агрегата |  |  |  |  |  |
| 1. | Вишестепена центрифугална пумпа, у комплету са погонским електромотором и постољем за пумпу и мотор. |  |  |  |  |  |
|  | Захтевани радни параметри |  |  |  |  |  |
|  | проток [L/s]: 16 |  |  |  |  |  |
|  | напор [m] 48 |  |  |  |  |  |
|  | степен корисности [%]: > 75 % |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 1450 |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  | вода за пиће; температуре око 15 oC; густине 1000 kg/m3. |  |  |  |  |  |
|  | Тип пумпе: |  |  |  |  |  |
|  | Хоризонтална, тростепена центрифугална пумпа. |  |  |  |  |  |
|  | Материјали израде: |  |  |  |  |  |
|  | радна кола: сиви лив или бронза |  |  |  |  |  |
|  | кућиште: сиви лив |  |  |  |  |  |
|  | вратило: конструкциони челик |  |  |  |  |  |
|  | чаура вратила: нерђајући челик |  |  |  |  |  |
|  | Спољашње заптивање: маханички заптивач. |  |  |  |  |  |
|  | Прикључне прирубнице: |  |  |  |  |  |
|  | усис: DN 150, PN 16, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице аксијалан |  |  |  |  |  |
|  | потис: DN 100, PN 40, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице радијално навише (0о/360о) |  |  |  |  |  |
|  | Антикорозивна заштита: |  |  |  |  |  |
|  | Све спољне и унутрашње површине морају бити са комплетно урађеном антикорозивном заштитом према стандарду произвођача. Материјали у додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. |  |  |  |  |  |
|  | Погонски електромотор: |  |  |  |  |  |
|  | напон [V]: 400 |  |  |  |  |  |
|  | снага [kW]: 15 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 1450 |  |  |  |  |  |
|  | фреквенца [Hz]: 50 |  |  |  |  |  |
|  | класа изолације: F IEC 34-1 |  |  |  |  |  |
|  | ИП заштитa: IP55 |  |  |  |  |  |
|  | Погонски електромотор морa бити прилагођен за рад у условима када се фреквенција напојне електричне струје мења уз помоћ фреквентног регулатора. |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање пумпе: |  |  |  |  |  |
|  | према EN ISO 9906, или еквивалентно, класа 2 |  |  |  |  |  |
|  | Остали захтеви: |  |  |  |  |  |
|  | Комплет резервних делова за пумпу и мотор за двогодишњу експлоатацију |  |  |  |  |  |
|  | Упутство за употребу на српском језику |  |  |  |  |  |
|  | Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
| А1 | Укупно пумпни агрегат 15 kW | ком. | 3 |  |  |  |
| 2. | Центрифугална пумпа у комплету са погонским електромотором. |  |  |  |  |  |
|  | Захтевани радни параметри |  |  |  |  |  |
|  | проток [L/s]: 20 |  |  |  |  |  |
|  | напор [m] 37 |  |  |  |  |  |
|  | степен корисности [%]: > 78 % |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 2950 |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  | вода за пиће; температуре око 15 oC; густине 1000 kg/m3. |  |  |  |  |  |
|  | Тип пумпе: |  |  |  |  |  |
|  | Хоризонтална, једностепена центрифугална пумпа у блок изведби са погонским електромотором. |  |  |  |  |  |
|  | Материјали израде: |  |  |  |  |  |
|  | радна кола: бронза |  |  |  |  |  |
|  | кућиште: сиви лив |  |  |  |  |  |
|  | вратило: конструкциони челик |  |  |  |  |  |
|  | чаура вратила: нерђајући челик |  |  |  |  |  |
|  | Спољашње заптивање: маханички заптивач. |  |  |  |  |  |
|  | Прикључне прирубнице: |  |  |  |  |  |
|  | усис: DN 50, PN 16, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице аксијалан |  |  |  |  |  |
|  | потис: DN 65, PN 16, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице радијално навише (0о/360о) |  |  |  |  |  |
|  | Антикорозивна заштита: |  |  |  |  |  |
|  | Све спољне и унутрашње површине морају бити са комплетно урађеном антикорозивном заштитом према стандарду произвођача. Материјали у додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. |  |  |  |  |  |
|  | Погонски мотор: |  |  |  |  |  |
|  | напон [V]: 400 |  |  |  |  |  |
|  | снага [kW]: 15 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 2950 |  |  |  |  |  |
|  | фреквенца [Hz]: 50 |  |  |  |  |  |
|  | класа изолације: F IEC 34-1 |  |  |  |  |  |
|  | ИП заштитa: IP55 |  |  |  |  |  |
|  | Погонски електромотор морa бити прилагођен за рад у условима када се фреквенција напојне електричне струје мења уз помоћ фреквентног регулатора. |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање пумпе: |  |  |  |  |  |
|  | према EN ISO 9906, класа 2, или еквивалентно |  |  |  |  |  |
|  | Остали захтеви: |  |  |  |  |  |
|  | Комплет резервних делова за пумпу и мотор за двогодишњу експлоатацију |  |  |  |  |  |
|  | Упутство за употребу на српском језику |  |  |  |  |  |
|  | Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
| А2 | Укупно пумпни агрегат 15 kW | ком. | 2 |  |  |  |
| 3. | Центрифугална циркулациона пумпа за пражњење комора резервоара |  |  |  |  |  |
|  | Захтевани радни параметри |  |  |  |  |  |
|  | проток [L/s]: 15 |  |  |  |  |  |
|  | напор [m] 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | снага [kW]: 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  | Чиста вода, температуре око до 20 oC, густине 1000 kg/m3. |  |  |  |  |  |
|  | Тип пумпе |  |  |  |  |  |
|  | Вертикална, једностепена центрифугална пумпа у "in-line" извођењу, са интегрисаним погонским мотором. |  |  |  |  |  |
|  | Материјали израде: |  |  |  |  |  |
|  | радно коло, и кућиште пумпе од сивог лива |  |  |  |  |  |
|  | Заптивање вратила пумпе: |  |  |  |  |  |
|  | Механички заптивач |  |  |  |  |  |
|  | Антикорозивна заштита: |  |  |  |  |  |
|  | Све спољне и унутрашње површине морају бити са комплетно урађеном антикорозивном заштитом према стандарду произвођача. Материјали у додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. |  |  |  |  |  |
|  | Прикључне прирубнице: |  |  |  |  |  |
|  | усис: DN 100, PN 16, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице аксијалан |  |  |  |  |  |
|  | потис: DN 100, PN 16, облик и димензије према EN 1092-2, или еквивалентно, положај прирубнице аксијалан |  |  |  |  |  |
|  | Погонски мотор: |  |  |  |  |  |
|  | напон [V]: 400 |  |  |  |  |  |
|  | снага [kW]: 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 1400 |  |  |  |  |  |
|  | фреквенца [Hz]: 50 |  |  |  |  |  |
|  | класа изолације: F IEC 34-1 |  |  |  |  |  |
|  | ИП заштита: IP55 |  |  |  |  |  |
|  | Остали захтеви: |  |  |  |  |  |
|  | Комплет резервних делова за пумпу и мотор за двогодишњу експлоатацију |  |  |  |  |  |
|  | Упутство за употребу на српском језику Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
| A3 | Укупно пумпни агрегат 0,75 kW | ком. | 1 |  |  |  |
| 4. | Утопна пумпа за евакуацију процурних вода, у комплету са енергетским каблом 10 m и интегрисаном ниво сондом |  |  |  |  |  |
|  | Пумпа треба да је самостојећа, са интегрисаним напојним мотором. Пумпа се укључује/искључује на основу сигнала ниво сонде. |  |  |  |  |  |
|  | Захтевани радни параметри |  |  |  |  |  |
|  | проток [L/s]: 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | напор [m] 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 2900 |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  | Чиста вода, процурне воде из инсталација, отпадне воде са примесама чврстих материја, температуре до око до 20 oC, густине 1000 kg/m3. |  |  |  |  |  |
|  | Тип пумпе |  |  |  |  |  |
|  | Самостојећа утопна пумпа са вишелопатичним полуотвореним радним колом |  |  |  |  |  |
|  | Материјали израде: |  |  |  |  |  |
|  | сви материјали према стандарду произвођача за захтевани радни медијум |  |  |  |  |  |
|  | Антикорозивна заштита: |  |  |  |  |  |
|  | према стандарду произвођача |  |  |  |  |  |
|  | Заптивање вратила: |  |  |  |  |  |
|  | са стране мотора: заптивни прстен |  |  |  |  |  |
|  | са стране пумпе: механички заптивач |  |  |  |  |  |
|  | Прикључне мере: G 3/2 |  |  |  |  |  |
|  | Погонски мотор: |  |  |  |  |  |
|  | напон [V]: 230 (1~) |  |  |  |  |  |
|  | снага [kW]: 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | брзина обртања [min-1]: 2800 |  |  |  |  |  |
|  | фреквенца [Hz]: 50 |  |  |  |  |  |
|  | ИП заштитa: IP68 |  |  |  |  |  |
|  | Остали захтеви: |  |  |  |  |  |
|  | Пумпа се испоручује у комплету са неповратним вентилом са куглом, кугластом славином, холендер спојком и ниплом, све DN 40 (3/2") |  |  |  |  |  |
|  | Комплет резервних делова за пумпу и мотор за двогодишњу експлоатацију |  |  |  |  |  |
|  | Упутство за употребу на српском језику Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
| А4 | Укупно утопна пумпа 0,55 kW | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Б : Набавка, транспорт и монтажа арматуре |  |  |  |  |  |
| 5. | Пљоснати засун |  |  |  |  |  |
|  | Тип и конструкција према EN 1171, или еквивалентно, са пуним пролазом. |  |  |  |  |  |
|  | Уградбене мере према EN 558-1 или еквивалентно,ред 14 (кратки) |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10/PN 16. |  |  |  |  |  |
|  | Засун мора бити испитан према стандарду EN 12266-1 или еквивалентно,. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Елементи кућишта израђују се од нодуларног лива према EN 1563 или еквивалентно. Све спољне и унутрашње површине кућишта су антикорозионо заштићене премазима на бази епоксида, укупне дебљине сувог филма мин. 0,250 mm. Алтернативно, антикорозиона заштита унутрашњих површина може бити изведена емајлирањем. |  |  |  |  |  |
|  | Затварачки елемент од нодуларног лива према EN 1563, или еквивалентно, са извршеном антикорозионом заштитом унутрашњих површина, а споља пресвучен слојем НБР или ЕПДМ. |  |  |  |  |  |
|  | Вратило од нерђајућег челика са мин. 13 % Cr. |  |  |  |  |  |
|  | Трајно заптивање између кућишта и вратила |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали у додиру са водом морају имати атест за питку воду. |  |  |  |  |  |
|  | Засун се испоручује у комплету са погонским точком. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Пљоснати засуни су називног притиска PN 10/PN 16, следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б1 | DN 50 | ком. | 3 |  |  |  |
| Б2 | DN 80 | ком. | 1 |  |  |  |
| Б3 | DN 100 | ком. | 8 |  |  |  |
| Б4 | DN 125 | ком. | 2 |  |  |  |
| Б5 | DN 150 | ком. | 10 |  |  |  |
| Б6 | DN 200 | ком. | 2 |  |  |  |
| 6. | Лептирасти затварач у сендвич "LUG" извођењу, на ручни погон преко ручице и редуктора. |  |  |  |  |  |
|  | Тип и конструкција према EN 593 или еквивалентно. Са навојима за спајање са прирубницама цевовода у телу самог затварача. |  |  |  |  |  |
|  | Уградбене мере према EN 558-1 ред 20 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница (прикључних цевовода) према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10/PN 16. |  |  |  |  |  |
|  | Затварач испитан према стандарду EN 12266-1 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште и диск затварача од нодуларног лива према EN 1563, или еквивалентно, пресвучени заштитним слојем на бази епоксида укупне дебљине мин 250 mm. Седиште диска од ЕПДМ или НБР анкерисано у тело кућишта. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали у додиру са водом морају имати атест за питку воду. |  |  |  |  |  |
|  | Лептирасти затварачи су следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б7 | DN 150 | ком. | 4 |  |  |  |
| 7. | Лептирасти затварач у сендвич извођењу, на електромоторни погон. |  |  |  |  |  |
|  | Тип и конструкција према EN 593 или еквивалентно,. |  |  |  |  |  |
|  | Уградбене мере према EN 558-1 ред 20 или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница (прикључних цевовода) према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10/PN 16. |  |  |  |  |  |
|  | Затварач испитан према стандарду EN 12266-1 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште и диск затварача од нодуларног лива према EN 1563, или еквивалентно, пресвучени заштитним слојем на бази епоксида укупне дебљине мин 250 mm. Седиште диска од ЕПДМ или НБР анкерисано у тело кућишта. |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали у додиру са водом морају имати атест за питку воду. |  |  |  |  |  |
|  | Погонски електромотор типа AUMA или сличан Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Лептирасти затварачи су следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б8 | DN 150 | ком. | 1 |  |  |  |
| 8. | Раван регулациони вентил на електромоторни погон, "VAG DURA" или еквивалентан |  |  |  |  |  |
|  | Тип и конструкција према EN 13789 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10/16. |  |  |  |  |  |
|  | Уградбене мере према EN 558-1 ред 1 или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Затварач испитан према стандарду EN 12266-1 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Коефицијент протока вентила: |  |  |  |  |  |
|  | Kvs [m3/h]: мин. 320 |  |  |  |  |  |
|  | Регулациона карактеристика: линеарна |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште вентила од нодуларног лива (мин. EN-JS 1030) према EN 1563, или еквивалентно, пресвучено заштитним слојем на бази епоксида укупне дебљине мин 250 mm. Затварачки елемент и седиште вентила од нерђајућег челика |  |  |  |  |  |
|  | Погонски електромотор типа AUMA или сличан |  |  |  |  |  |
|  | Трајно заптивање између кућишта и вратила; оквашени елементи вентила морају имати атест за воду за пиће. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Регулациони вентил је називног пречника |  |  |  |  |  |
| Б9 | DN 150 | ком. | 1 |  |  |  |
| 9. | Брзозатварајући неповратни вентил са опругом |  |  |  |  |  |
|  | Уградбене мере: - |  |  |  |  |  |
|  | Облик и димензије прирубница према EN 1092-2, или еквивалентно, PN 10. |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште од ливеног гвожђа. |  |  |  |  |  |
|  | Затварачки елемент израђен од бронзе. |  |  |  |  |  |
|  | Седиште вентила, осовина затварачког елемента и опруга од нерђајућег челика. |  |  |  |  |  |
|  | Вођице затварачког елемента отпорне на запрљања. |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали који су додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Неповратни вентили су следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б10 | DN 100 | ком. | 5 |  |  |  |
| 10. | Мембрански, двокоморни "on/off" вентил са актуатором погоњеним хидрауличком енергијом инсталације. |  |  |  |  |  |
|  | Кеофицијент протока вентила Kvs: мин. 450. |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница према EN 1092-2, или еквивалентно,PN 10. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште вентила од нодуларног лива према EN 1563, или еквивалентно. Све спољне и унутрашње површине кућишта антикорозионо заштићене премазима на бази епоксида, укупне дебљине сувог филма мин. 0,250 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Затварачки елемент у облику равног диска од нерђајућег челика са заптивним прстеном од ЕПДМ/НБР. |  |  |  |  |  |
|  | Осовина затварачког елемента од нерђајућег челика. |  |  |  |  |  |
|  | Актуатор вентила је двокоморни са еластичном мембраном између комора. |  |  |  |  |  |
|  | Комплет укључује: |  |  |  |  |  |
|  | Разводник 4/2 са пловком, |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне (или пластичне) цеви 3/8", одговарајуће дужине, за везу између затварача и разводника |  |  |  |  |  |
|  | Челични носач разводника, у свему према техничкој документацији |  |  |  |  |  |
|  | Носач цилиндричног резервоара, у свему према техничкој документацији |  |  |  |  |  |
|  | Цилиндрични резервоар Ø280x600 mm са поклопцем, израђен од ПММА (провидни плексиглас), у свему према техничкој документацији |  |  |  |  |  |
|  | Провидно ПВЦ црево 5/4" (OD = 50 mm), PN 2,5, дужине 4 m, са холендерима за везу на навој 5/4" на оба краја |  |  |  |  |  |
|  | Једну кугласту славине 5/4", једну кугласту славину 3/4", Т-комад 5/4", редукцију са 5/4" на 3/4". Кугласте славине су у пару са одговарајућом ниплом. |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали који су додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Мембрански, двокоморни "on/off" вентили су називног притиска PN 10, следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б11 | DN 150 | ком. | 2 |  |  |  |
| 11. | Аутоматски усисно-одзрачни вентил |  |  |  |  |  |
|  | За брзо упуштање ваздуха у цевовод при појави потпритиска, брзо испуштање ваздуха при пуњењу цевовода и испуштање малих количина ваздуха ослобођеног из воде при нормалном раду. |  |  |  |  |  |
|  | Усисно-одзрачни вентил мора одговарати захтевима садржаним у стандардима EN 12266-1 и EN 1074-4, или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали у додиру са водом морају имати атест за питку воду. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски усисно-одзрачни вентили су називног притиска PN 10/PN 16, следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б12 | DN 50 | ком. | 2 |  |  |  |
| 12. | Аутоматски одзрачни вентил |  |  |  |  |  |
|  | За брзо испуштање ваздуха при пуњењу цевовода и испуштање малих количина ваздуха ослобођеног из воде при нормалном раду. |  |  |  |  |  |
|  | Одзрачни вентил мора одговарати захтевима садржаним у стандардима EN 12266-1 и EN 1074-4 или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали у додиру са водом морају имати атест за питку воду. |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски усисно-одзрачни вентили су називног притиска PN 10/PN 16, следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б13 | DN 20 (3/4") | ком. | 5 |  |  |  |
| 13. | Жабљи поклопац |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубнице према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Материјали: |  |  |  |  |  |
|  | Елементи кућишта и поклопца израђују се од нодуларног лива према EN 1563 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Све спољне и унутрашње површине кућишта су антикорозионо заштићене премазима на бази епоксида, укупне дебљине сувог филма мин. 0,250 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Жабљи поклопци су називног притиска PN 10, следећих називних пречника: |  |  |  |  |  |
| Б14 | DN 150 | ком. | 1 |  |  |  |
| 14. | Монтажно-демонтажни комад (МДК) |  |  |  |  |  |
|  | Подешавање уградбене дужине +/-25 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прирубница према EN 1092-2, или еквивалентно,PN 10 |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Монтажно-демонтажни комад се израђује од нодуларног лива према EN 1563 или еквивалентно. Алтернативно, МДК може бити челично-заварене конструкције. |  |  |  |  |  |
|  | Све спољне и унутрашње површине су антикорозионо заштићене премазима на бази епоксида, укупне дебљине сувог филма мин. 0,250 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Сви материјали који су додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Монтажно-демонтажни комади су називног притиска PN 10, следећих називних пречника |  |  |  |  |  |
| Б15 | DN 100 | ком. | 4 |  |  |  |
| Б16 | DN 125 | ком. | 2 |  |  |  |
| Б17 | DN 150 | ком. | 7 |  |  |  |
| 15. | Монтажно-демонтажна прирубница |  |  |  |  |  |
|  | За цеви од нерђајућег челука. |  |  |  |  |  |
|  | Прикључне мере према EN 1092-2, или еквивалентно,PN 10. |  |  |  |  |  |
|  | Прирубница израђена од нодуларног лива према EN 1563, са комплетно извршеном антикорозионом заштитом на бази епокси премаза. Заптивка од ЕПДМ. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Монтажно-демонтажне прирубнице су називног притиска PN 10 следећег називног пречника: |  |  |  |  |  |
| Б18 | DN 150 | ком. | 1 |  |  |  |
|  | В : Набавка, транспорт и монтажа цеви и фазонских комада |  |  |  |  |  |
| 16. | Општи захтеви |  |  |  |  |  |
|  | Ако није другачије дефинисано, челичне цеви које улазе у састав фазонских комада и цевних сегмената су шавне према EN 10217-7 или еквивалентно, или бешавне према EN 10216-5 или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Облик и мере цеви морају бити према EN 10220 или еквивалентно. |  |  |  |  |  |
|  | Алтернативно, димензије цеви и фазонских комада могу бити метричке, у ком случају унутрашњи пречник цеви одговара називном пречнику. Димензије грла прирубница (венца) морају одговарати димензијама цеви и фазонских комада а облик и димензије прирубница морају бити према EN 1092 или еквивалентно, за називни притисак PN 10. |  |  |  |  |  |
|  | Ако није другачије наведено, материјал цеви и фазонских комада је нерђајући челик: |  |  |  |  |  |
|  | 1.4301 (X5CrNi18-10) |  |  |  |  |  |
|  | Минималне дебљине зидова цеви: |  |  |  |  |  |
|  | DN 40: Ø48,3 x 3,2 mm (поцинковани челик) |  |  |  |  |  |
|  | DN 50: Ø60,3 x 2,0 mm |  |  |  |  |  |
|  | DN 80: Ø88,9 x 2,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | DN 100: Ø114,3 x 2,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | DN 125: Ø139,7 x 2,6 mm |  |  |  |  |  |
|  | DN 150: Ø168,3 x 2,9 mm |  |  |  |  |  |
|  | DN 200: Ø219,1 x 2,9 mm |  |  |  |  |  |
|  | Облик и мере прирубнице које се заварују на крајевима цевних сегмената морају одговарати захтевима садржаним у EN 1092 или еквивалентно, за називни притисак PN 10/PN 16. |  |  |  |  |  |
|  | Прирубнице су тип 02 (летећа прирубница) са венцем (пертлом) тип 33. |  |  |  |  |  |
|  | Летећа прирубница се израђује од AlSi легуре (нпр. GK ALSi 12), а венац од нерђајућег челика, сагласно челику цеви или фазонског комада на који се заварује. |  |  |  |  |  |
|  | Алтернативно, прирубнице могу бити равне (тип 01) или са грлом за заваривање (тип 11). У оба случаја, материјал |  |  |  |  |  |
|  | прирубница је нерђајући челик сагласно цеви/фазонском комаду на који се прирубница заварује. |  |  |  |  |  |
|  | Потребне количине челичних цеви: |  |  |  |  |  |
| В1 | DN 40: Ø48,3 x 3,2 mm (поцинковане челичне цеви) | m | 3,4 |  |  |  |
| В2 | DN 50: Ø60,3 x 2,0 mm | m | 1,9 |  |  |  |
| В3 | DN 80: Ø88,9 x 2,6 mm | m | 9,3 |  |  |  |
| В4 | DN 100: Ø114,3 x 2,6 mm | m | 9,0 |  |  |  |
| В5 | DN125: Ø139,7 x 2,6 mm | m | 0,7 |  |  |  |
| В6 | DN 150: Ø168,3 x 2,9 mm | m | 68,6 |  |  |  |
| В7 | DN 200: Ø219,1 x 2,9 mm | m | 7,2 |  |  |  |
|  | Потребне количне лукова 90о, R/D = 1,5 |  |  |  |  |  |
| В8 | DN 40 (поцинковани, са навојем, R/D = 1) | ком. | 2 |  |  |  |
| В9 | DN 50 | ком. | 4 |  |  |  |
| В10 | DN 80 | ком. | 6 |  |  |  |
| В11 | DN 100 | ком. | 12 |  |  |  |
| В12 | DN 150 | ком. | 18 |  |  |  |
| В13 | DN 200 | ком. | 2 |  |  |  |
|  | Потребне количине редукција |  |  |  |  |  |
| В14 | DN 200/ DN 150 | ком. | 2 |  |  |  |
| В15 | DN 150/ DN 100 | ком. | 1 |  |  |  |
| В16 | DN 125/ DN 65 ексцентрична | ком. | 2 |  |  |  |
| В17 | DN 100/ DN 50 | ком. | 2 |  |  |  |
|  | Потребне количине прирубница |  |  |  |  |  |
| В18 | DN 50 | ком. | 7 |  |  |  |
| В19 | DN 65 | ком. | 2 |  |  |  |
| В20 | DN 80 | ком. | 7 |  |  |  |
| В21 | DN 100 | ком. | 21 |  |  |  |
| В22 | DN 100, PN 40 | ком. | 3 |  |  |  |
| В23 | DN 125 | ком. | 4 |  |  |  |
| В24 | DN 150 | ком. | 50 |  |  |  |
| В25 | DN 150 слепа | ком. | 1 |  |  |  |
| В26 | DN 200 | ком. | 6 |  |  |  |
| В27 | DN 200 слепа | ком. | 2 |  |  |  |
|  | Потребне количине анкер плоча |  |  |  |  |  |
| В28 | за цеви DN 80: Ø220x5,0 mm | ком. | 2 |  |  |  |
| В29 | за цеви DN 100: Ø250x5,0 mm | ком. | 1 |  |  |  |
| В30 | за цеви DN 150: Ø300x5,0 mm | ком. | 6 |  |  |  |
| В31 | за цеви DN 200: Ø350x5,0 mm | ком. | 2 |  |  |  |
|  | Г : Набавка, транспорт и монтажа мембранских посуда под притиском |  |  |  |  |  |
| 17. | Хидофорска/противударна посуда са мембраном |  |  |  |  |  |
|  | Процесни прикључак. прирубнички, облик и мере прирубнице према EN 1092-2 или еквивалентно, PN 10 |  |  |  |  |  |
|  | Са комплетном опремом за самосталан рад посуде (механички манометар, вентил сигурности и сл.) |  |  |  |  |  |
|  | Материјали посуде који су у сталном или повременом додиру са водом морају имати атест за воду за пиће. |  |  |  |  |  |
|  | У комплету са неопходном документацијом у смислу техничких норматива за посуде под притиском. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Хидрофорске посуде су следећих називних притисака, пречника данаца, бруто запремина и прикључних мера: |  |  |  |  |  |
| Г1 | PN 10, D = 700 mm, V = 500 L (хидрофорска), DN 50 | ком. | 1 |  |  |  |
| Г2 | PN 10, D = 1000 mm, V = 1500 L (противударна), DN 80 | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Д : Набавка, транспорт и монтажа мерне опреме |  |  |  |  |  |
| 18. | Електромагнетни мерач протока |  |  |  |  |  |
|  | Мере прикључних прирубница према EN 1092-2 или еквивалентно, |  |  |  |  |  |
|  | Грешка мерења 0,5% од очитане вредности за брзине струјања веће од 0,3 m/s. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће, температуре до 20 оC |  |  |  |  |  |
|  | Унутрашње површине пресвучене слојем полиуретана или неопрена, са атестом за питку воду. |  |  |  |  |  |
|  | Напајање: 230 V AC, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | IP заштита: IP 67 |  |  |  |  |  |
|  | Излазни сигнал: 4-20 mA. |  |  |  |  |  |
|  | Комуникација: HART |  |  |  |  |  |
|  | Програмабилни трансмитер, одвојена монтажа дисплеја. Испорука у комплету са неопходним напојним и сигналним кабловима. Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Електромагнетни мерачи протока су следећих номиналних пречника и притисака: |  |  |  |  |  |
| Д1 | DN 150, PN 10 | ком. | 2 |  |  |  |
| Д2 | DN 100, PN 10 | ком. | 1 |  |  |  |
| 19. | Електрични трансмитер натпритиска (манометар) |  |  |  |  |  |
|  | Грешка мерења: 0,5 % од очитане вредности или мања. |  |  |  |  |  |
|  | Процесни прикључак: G1/2. |  |  |  |  |  |
|  | Радни медијум: вода за пиће. |  |  |  |  |  |
|  | Температура радног медијума: макс. 20 oC. |  |  |  |  |  |
|  | Напајање: 24 V DC. |  |  |  |  |  |
|  | IP заштита: IP 67. |  |  |  |  |  |
|  | Излазни сигнал: 4-20 mA. |  |  |  |  |  |
|  | Комуникација: HART. |  |  |  |  |  |
|  | Трансмитери притиска су опсега мерења: |  |  |  |  |  |
| Д3 | 0 - 10 bar | ком. | 3 |  |  |  |
|  | Ђ : Набавка, транспорт и монтажа система унутрашњег транспорта |  |  |  |  |  |
| 20. | Једношинска ручна ланчана дизалица |  |  |  |  |  |
|  | Носивости 1,0 t |  |  |  |  |  |
|  | За вертикално подизање терета, са колицима са ручним ланчаним погоном |  |  |  |  |  |
|  | Испорука обухвата комплетну техничку документацију и функционална испитивања дизалице |  |  |  |  |  |
|  | Точкови колица дизалице крећу се по горњој површини доњег стопала носача INP 180. |  |  |  |  |  |
| Ђ1 | Укупно једношинска ручна ланчана дизалица | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Е : Набавка, транспорт и монтажа система за дохлорисање |  |  |  |  |  |
| 21. | Дозирни уређај за континуално дозирање натријумхипохлорита |  |  |  |  |  |
|  | Капацитет Q = 2,2 L/h p = 17,3 bar Каталог приложити у Понуди |  |  |  |  |  |
|  | Комплет садржи дозирну пумпу, усисну корпу, ињектор и резервоар 200 L са ручном мечалицом |  |  |  |  |  |
| Е1 | Укупно комплет уређај за дозирање | ком. | 2 |  |  |  |
| 22.-Е2 | Мултифункционални вентил за заштиту дозир пумпе од прекорачења притиска | ком. | 2 |  |  |  |
| 23.-Е3 | Одзрачна посуда за евакуацију ваздуха из дозирног система | ком. | 2 |  |  |  |
| 24.-Е4 | Анализатор хлора за континуално мерење резидуалног хлора Каталог приложити у Понуди | ком. | 1 |  |  |  |
| 25.-Е5 | Надзорно управљачки систем дозирања и одржавања резидуала у води по правцима, у свему према техничком опису, Каталог приложити у Понуди | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Ж : Набавка, транспорт и монтажа уређаја за одвлаживање ваздуха |  |  |  |  |  |
| 26. | Уређај за одвлаживање ваздуха |  |  |  |  |  |
|  | Са свом неопходном опремом за аутоматизован рад. |  |  |  |  |  |
|  | Запремина радне просторије: 350 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Капацитет: 650 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Инсталисана снаге 420 W. |  |  |  |  |  |
| Ж1 | У комплету са постољем од нерђајућег челика постављеном на точкиће. | ком. | 1 |  |  |  |
|  | З : Остала опрема и радови |  |  |  |  |  |
| 27. | Унутрашњи цевовод санитарне воде 3/4" |  |  |  |  |  |
| З1 | "Флуид терм" ППР пластичне цеви и фазонски комади, са свом неопходном арматуром, паушално | ком. | 1 |  |  |  |
| 28. | Испуст 3/4" |  |  |  |  |  |
| З2 | "Флуид терм" ППР пластичне цеви и фазонски комади, са свом неопходном арматуром, паушално | ком. | 1 |  |  |  |
| 29. | Ослонци цевовода, од нерђајућег челика, у свему према техничкој документацији |  |  |  |  |  |
|  | Комплет укључује и одговарајуће анкере |  |  |  |  |  |
| З3 | Ослонац цевовода DN 150 | ком. | 2 |  |  |  |
| З4 | Ослонац цевовода DN 150 | ком. | 2 |  |  |  |
| З5 | Ослонац цевовода DN 150 | ком. | 3 |  |  |  |
| З6 | Ослонац цевовода DN 100 и DN 125 | ком. | 6 |  |  |  |
| З7 | Ослонац цевовода DN 150 и DN 200 | ком. | 9 |  |  |  |
| З8 | Ослонац цевовода DN 150 | ком. | 2 |  |  |  |
| 30. | Постоље пумпе |  |  |  |  |  |
|  | Материјал: конструкциони челик |  |  |  |  |  |
|  | У свему према техничкој документацији |  |  |  |  |  |
|  | Комплет укључује и одговарајуће анкере |  |  |  |  |  |
| З9 | Укупно постоље пумпе | ком. | 2 |  |  |  |
| 31.-З10 | Електрични калорифер, зидни, снаге 6 kW, 400 V, протока 650 m3/h. Калорифер треба да одржава температуру просторије у интервалу 8 oC ± 2oC. | ком. | 1 |  |  |  |
| 32.-З11 | Уљни радијатор, 2 kW | ком. | 1 |  |  |  |
| 33. | Зидни аксијални вентилатор |  |  |  |  |  |
|  | Капацитета 900 m3/h при нултом статичком напору; номиналне брзине обртања 1300 min-1; са одговарајаћим монофазним погонским електромотором, 220 V, снаге 22 W; испорука са одговарајућом самоподижућом жалузином и реостатом за регулацију брзине обртања; максимални ниво буке 45 dB(A). |  |  |  |  |  |
| З12 | Укупно аксијални вентилатор | ком. | 1 |  |  |  |
| З13 | Испитивање цевовода притиском, паушално | ком. | 1 |  |  |  |
| З14 | Испирање и дезинфекција цевовода, паушално | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Укупно: Набавка, транспорт и монтажа машинске опреме |  |  |  |  |  |

| 2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекапитулација - набавка, транспорт и монтажа |  |  |
| A | Пумпе |  |
| Б | Арматура |  |
| В | Цеви и фазонски комади |  |
| Г | Мембранске посуде под притиском |  |
| Д | Мерна опрема |  |
| Ђ | Опрема унутрашњег транспорта |  |
| Е | Систем за дохлорисање |  |
| Ж | Уређај за одвлаживање ваздуха |  |
| З | Остала опрема и радови |  |
| Укупно A - З | Набавка транспорт и монтажа опреме |  |

| 3. ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ |  |  |  |  |  |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕДИН. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (4X5) (без ПДВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | НАПОЈНИ НИСКОНАПОНСКИ КАБЛОВСКИ ВОД од "ОММ" до ГРБ-ПС и ГРБ-Б |  |  |  |  |
| 1 | Обележавање (исколчавање) трасе нисконапонског енергетског кабла од места КПК И ОММ до ГРБ-ПС у објекту. | м | 350 |  |  |
| 2 | Ископ и затрпавање, са набијањем у слојевима од по 0,2м рова попречних димен-зија 0,8x0,4м (дуб.xшир.) у земљи 2. и 3. категорије. Напомена: Дубина се односи на коначну коту терена. По завршетку посла приложити извештај о збијености. Ров је предвиђен за полагање енергетског кабловског вода. | м | 350 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање ПВЦ канализационих цеви Ø110мм за пролазе кабловског вода испод пута, тротоара и код укрштања са подземном инсталацијама. | м | 60 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и полагање већим делом у припремљени ров, делом кроз постављене ПВЦ цеви кабловског вода типа ПП00 4x70мм2 за напајање објекта електричном енергијом. Обрачун по дужном метру положеног кабловског вода. Напомена: Водити рачуна о прописном збијању кабловског вода. Кабловски вод се полаже у ров | м | 370 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и постављање кабловских, бетонских ознака за регулисан терен: |  |  |  |  |
|  | 1. правац | ком. | 2 |  |  |
|  | 2. кривина на десно | ком. | 2 |  |  |
|  | 3. кривина на лево | ком. | 2 |  |  |
|  | 4. крај цеви | ком. | 6 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и полагање ПВЦ упозоравајуће траке на дубини 0,4м од коначне коте терена. | м | 350 |  |  |
| 7 | Увлачење и повезивање напојног кабловског вода типа ПП00 4x70мм2 на ОММ и ГРБ-ПС, са комплетним галванским повезивањем, обележавањем и пратећим материјалом. | паушал | 1 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука и монтажа на почетку и свршетку напојног кабловског вода натписне плочице од ПВЦ-а димензије 100x25мм, дебљине цца 1,5мм са сл. натписом Напомена: текст написати ћириличним писмом, а интернационалне ознаке латиничним. |  |  |  |  |
|  | 1. "ПП00 4x70мм2, од ОММ мреже до ГРБ-ПС | ком. | 1 |  |  |
| 9 | Припрема терена за постављање КПК са ЕВ-1П и мерног ормана "ОММ" на регулационој линији парцеле према условима Електродистрибуције Сомбор. | комплет | 1 |  |  |
| 10 | Ситан не специфициран материјал, рад, услуга | паушал | 1 |  |  |
| 11 | По завршетку радова Инвеститору предати геодетски снимак са свим детаљима неопходним за каснију експлоатацију. Уношење у катастар. | паушал | 1 |  |  |
| 12 | Испитивање инсталација, атести, технички пријем и примопредаја објекта надлежној дистрибуцији. | паушал | 1 |  |  |
| А | Укупно напојни нисконапонски кабловски вод од ОММ до ГРБ-ПС и ГРБ-Б |  |  |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН И ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |
|  | ГРБ-ПС |  |  |  |  |
| 1 | Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П1, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам висине 600мм. |  |  |  |  |
|  | Монтажа је на метални рам, увод свих каблова је од доле. |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | - метални рам димензија прилагођених разводном блоку, висине 600мм изнад подлоге. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кућиште разводног ормана од полиестера наведених карактеристика, димензија (вxшxд) 1200x600x300мм, са бочним страницама, са прибором за спајање, монтажном плочом, | ком. | 1 |  |  |
|  | - трополни дистрибуциони блок 250А, са 9 приључака по фази маx пресека 10мм2 | ком. | 1 |  |  |
|  | - волтметарска преклопка, седмоположајна | ком. | 1 |  |  |
|  | - волтметар 0-500В, уградни | ком. | 1 |  |  |
|  | аутоматски осигурачи 6кА, тип као ПЛ6, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Б6, трополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Ц16, трополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц63, трополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Ц32, трополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Ц25, трополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Б6, једнополни | ком. | 3 |  |  |
|  | - Б10, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц6, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц10, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц16, једнополни | ком. | 4 |  |  |
|  | - термостат за разводни орман 0-30Ц, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - грејач за разводни орман цца 100W, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - флуо светљка 1x16W за разводни орман са прекидачем на себи, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - одводник пренапона извлачиви четворополни - 3П+Н, класе Б+Ц, монтажа на шину | ком. | 1 |  |  |
|  | - хоризонтални трополни осигурач - растављач 125А, | ком. | 3 |  |  |
|  | - хоризонтални трополни осигурач - растављач 160А, | ком. | 1 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача гГ160/160А | ком. | 3 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача гГ80/125А | ком. | 3 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача гГ63/125А | ком. | 3 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача гГ50/125А | ком. | 3 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-0-2, 3п, 160А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 3п, 63А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 3п, 40А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 0-1, 3п, 40А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 3п, 16А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-0-2, 1п, 10А | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 0-1, 1п, 10А | ком. | 2 |  |  |
|  | - заштитни уређај диференцијалне струје (ФИД склопка), 40/0,5А, 4п | ком. | 1 |  |  |
|  | - трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО+1НЦ помоћним контактом, називне струје 12А, | ком. | 1 |  |  |
|  | - трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО+1НЦ помоћним контактом, називне струје 16А, | ком. | 1 |  |  |
|  | - утичница 400В, 63А, петополна, УКО-УТО за монтажу на бок разводног ормана, са поклопцем | ком. | 1 |  |  |
|  | - утичница 400В, 32А, петополна, УКО-УТО за монтажу на бок разводног ормана, са поклопцем | ком. | 1 |  |  |
|  | - утичница 400В, 16А, силуминска, трополна, за монтажу на бок разводног ормана, са поклопцем | ком. | 1 |  |  |
|  | - утичница 230В, 16А, силуминска, двополна, за монтажу на бок разводног ормана, са поклопцем | ком. | 1 |  |  |
|  | - фотореле 230ВАЦ, са 1НО контактом | ком. | 1 |  |  |
|  | - фото сонда, одговарајућа за фото реле | ком. | 1 |  |  |
|  | - редне стезаљке 70мм2 | ком. | 6 |  |  |
|  | - редне стезаљке 25мм2 | ком. | 3 |  |  |
|  | - редне стезаљке 10мм2 | ком. | 3 |  |  |
|  | - редне стезаљке 4мм2 | ком. | 3 |  |  |
|  | - редне стезаљке 2,5мм2 | ком. | 6 |  |  |
|  | - жиле 50,35,16,4мм2 и мање | паушал | 1 |  |  |
|  | - натписне плочице, канали и остали ситан неспецифициран материјал | паушал | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 2 | Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П2, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам висине 600мм. |  |  |  |  |
|  | Монтажа је на метални рам, увод свих каблова је од доле. |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | - метални рам димензија прилагођених разводном блоку, висине 600мм изнад подлоге. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кућиште разводног ормана од полиестера наведених карактеристика, димензија (вxшxд) 1200x1200x300мм, са бочним страницама, са прибором за спајање, монтажном плочом. | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 0-1, 3п, 100А | ком. | 1 |  |  |
|  | аутоматски осигурачи 6кА, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Б6, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Б10, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Б4, двополни | ком. | 4 |  |  |
|  | - Ц10, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц20, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - хоризонтални трополни осигурач - растављач 125А, | ком. | 3 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача ултрабрзи аР 40/100А | ком. | 9 |  |  |
|  | - термостат за разводни орман 0-30Ц, 230ВАЦ за летњи и зимски режим рада | ком. | 1 |  |  |
|  | - грејач за разводни орман цца 100W, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - вентилатор за разводни орман цца 30W, 230ВАЦ | ком. | 2 |  |  |
|  | - жалузине за разводни орман са филтером на усисној жалузини | ком. | 4 |  |  |
|  | - флуо светљка 1x16W за разводни орман са прекидачем на себи, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - командни трафо 230/230 ВАЦ, 160ВА | ком. | 1 |  |  |
|  | - печуркасто типкало нужног искључења 220ВАЦ са 1НО+3НЦ контактима | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 1п, 10А | ком. | 1 |  |  |
|  | - моторни заштитни прекидач 690В, 10кА, са термичким окидачем за заштиту од преоптерећења и магнетним чланом фиксне струје искључења при кратком спој, (4-6,3)А | ком. | 1 |  |  |
|  | - моторни заштитни прекидач 690В, 10кА, са термичким окидачем за заштиту од преоптерећења и магнетним чланом фиксне струје искључења при кратком спој, (1,6-2,5)А | ком. | 1 |  |  |
|  | - моторни заштитни прекидач 690В, 10кА, са термичким окидачем за заштиту од преоптерећења и магнетним чланом фиксне струје искључења при кратком спој за електромотор регулационог вентила | ком. | 1 |  |  |
|  | - моторни заштитни прекидач 690В, 10кА, са термичким окидачем за заштиту од преоптерећења и магнетним чланом фиксне струје искључења при кратком спој за електромотор лептирастог затварача | ком. | 1 |  |  |
|  | -помоћни контакт за сигнализацију положаја заштитне моторне склопке са 1НО+1НЦ контактом за бочну монтажу | ком. | 4 |  |  |
|  | -помоћни контакт за сигнализацију положаја заштитне моторне склопке са 1НЦ контактом за предњу монтажу | ком. | 1 |  |  |
|  | - трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО помоћним контактом, називне струје 7А | ком. | 6 |  |  |
|  | - трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО помоћним контактом, називне струје 50А | ком. | 3 |  |  |
|  | -помоћни контактни блок за предњу уградњу на моторне контакторе са 3НО+1НЦ контактима, одговарајући | ком. | 7 |  |  |
|  | - фреквентни регулатор одговарајући за електромотор 15кW, степена зашите ИП20, за тип радне машине - пумпа, 3x380-480В, са РФИ филтером класе А1/Б, са графичким дисплејом | ком. | 3 |  |  |
|  | - кит за монтажу графичког дисплеја на врата разводног ормана са припадајућим кабелом л=3м | ком. | 3 |  |  |
|  | - реле, 230ВАЦ, 2ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 15 |  |  |
|  | - реле, 230ВАЦ, 4ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 2 |  |  |
|  | - реле термисторске заштите електромотора, 230ВАЦ, са 1НО контактом, одговарајући за класу изолације електромотора. Реле мора обавезно бити са ручним ресетом на њему самом. | ком. | 3 |  |  |
|  | - реле - контролна јединица сонди нивоа дренаже, 230ВАЦ, са 1ЦО контактом | ком. | 1 |  |  |
|  | - редне стезаљке 16мм2 | ком. | 9 |  |  |
|  | - редне стезаљке 2,5мм2 | ком. | 30 |  |  |
|  | - жиле 16мм2 и мање | паушал | 1 |  |  |
|  | - натписне плочице, канали и остали ситан неспецифициран материјал | паушал | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа поред електромотора гребенастог прекидача 0-1,1п,10А у сопственом ПВЦ кућишту. | ком. | 5 |  |  |
| 4 | Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П3, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам висине 600мм. |  |  |  |  |
|  | Монтажа је на метални рам, увод свих каблова је од доле. |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | - метални рам димензија прилагођених разводном блоку, висине 600мм изнад подлоге. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кућиште разводног ормана од полиестера наведених карактеристика, димензија (вxшxд) 1200x600x300мм, са бочним страницама, са прибором за спајање, монтажном плочом, | ком. | 1 |  |  |
|  | аутоматски осигурачи 6кА, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Б4, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Б6, једнополни | ком. | 4 |  |  |
|  | - Ц4, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Ц6, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц10, једнополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц6, двополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - цилиндрични стаклени осигурач 500мА | ком. | 2 |  |  |
|  | -носач-подножје цилиндричног стакленог осигурача за монтажу на шину | ком. | 2 |  |  |
|  | -утичница 230ВАЦ, двополна са заш. контактом за монтажу на шину | ком. | 2 |  |  |
|  | - командни трафо 230/230 ВАЦ, 160ВА | ком. | 1 |  |  |
|  | - командни трафо 230/24 ВАЦ, 50ВА | ком. | 1 |  |  |
|  | - термостат за разводни орман 0-30Ц, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - грејач за разводни орман цца 100W, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - флуо светљка 1x16W за разводни орман са прекидачем на себи, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2-3, 1п, 10А | ком. | 1 |  |  |
|  | - тастер са повратком са 1НО контактом, за уградњу на врата (фи 22), црни | ком. | 1 |  |  |
|  | -исправљач 230ВАЦ/24ВДЦ, 5А | ком. | 1 |  |  |
|  | - реле, 230ВАЦ, 1ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 1 |  |  |
|  | - реле, 24ВДЦ, 1ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 12 |  |  |
|  | - реле, 24ВАЦ, 1ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација | ком. | 4 |  |  |
|  | - одводник пренапона извлачиви двополни - 1П+Н са 1НО контактом за индикацију стања, класе Б+Ц, монтажа на шину | ком. | 1 |  |  |
|  | ПЛЦ, који се састоји из следећих целина: |  |  |  |  |
|  | - ЦПУ јединица, 320битс, 10кстепс, 0,10 мицросец | ком. | 1 |  |  |
|  | - напојна јединица, улаз 200ВАЦ-240ВАЦ, излаз 5ВДЦ, ПА205 | ком. | 1 |  |  |
|  | - комуникациона јединица са 2 порта са РС232 и РС485 комуникацијом, СЦУ41, | ком. | 1 |  |  |
|  | - дигитална улазна картица ИД са 16 улаза, 24ВДЦ, 6мА, са ЛЕД индикацијом, ИД211, | ком. | 4 |  |  |
|  | - дигитална излазна картица ОД са 16 излаза, 24ВДЦ, 0,3А по излазу, са ЛЕД индикацијом, ИД211, | ком. | 1 |  |  |
|  | - аналогна улазна картица АД са 8 улаза, АД081, | ком. | 2 |  |  |
|  | - аналогна излазна картица ДА са 4 излаза, ДА041, | ком. | 1 |  |  |
|  | - тач панел 8", | ком. | 1 |  |  |
|  | - модем РС232/Етхернет, 24ВДЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - 3Г роутер за бежичну комуникацију, 24ВДЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - редне стезаљке 2,5мм2 | ком. | 10 |  |  |
|  | - жиле 1,5мм2 и мање | паушал | 1 |  |  |
|  | - натписне плочице, канали и остали ситан неспецифициран материјал | паушал | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 5 | Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П4, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам испод ормана +П1 (или +П3) |  |  |  |  |
|  | Монтажа је на метални рам, увод свих каблова је од горе. |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | - кућиште разводног ормана од полиестера наведених карактеристика, димензија (вxшxд) 300x500x300мм, са прибором за спајање, монтажном плочом, | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 4п, 10А | ком. | 1 |  |  |
|  | - уређај за беспрекидно напајање 700ВА, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - редне стезаљке 2,5мм2 | ком. | 10 |  |  |
|  | - жиле 1,5мм2 | паушал | 1 |  |  |
|  | - натписне плочице, канали и остали ситан неспецифициран материјал | паушал | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 6 | Испорука, израда и монтажа новог разводног блока ниског напона у пумпној станици ознаке +П5, који се састоји из једног поља. Кућиште је степена заштите ИП54 и монтира се на метални рам висине 600мм. |  |  |  |  |
|  | Монтажа је на метални рам, увод свих каблова је од доле. |  |  |  |  |
|  | У орман се уграђује следећа опрема: |  |  |  |  |
|  | - метални рам димензија прилагођених разводном блоку, висине 600мм изнад подлоге. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кућиште разводног ормана од полиестера наведених карактеристика, димензија (вxшxд) 1200x600x300мм, са бочним страницама, са прибором за спајање, монтажном плочом, | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 0-1, 3п, 40А | ком. | 1 |  |  |
|  | аутоматски осигурачи 6кА, следећих карактеристика: |  |  |  |  |
|  | - Б6, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Б10, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - Б4, двополни | ком. | 2 |  |  |
|  | - Ц10, једнополни | ком. | 1 |  |  |
|  | - флуо светљка 1x16W за разводни орман са прекидачем на себи, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - командни трафо 230/230 ВАЦ, 100ВА | ком. | 1 |  |  |
|  | - печуркасто типкало нужног искључења 220ВАЦ са 1НО+2НЦ контактима | ком. | 1 |  |  |
|  | - гребенаста склопка, уградна, 1-2, 1п, 10А | ком. | 1 |  |  |
|  | - хоризонтални трополни осигурач - растављач 125А | ком. | 2 |  |  |
|  | - топљиви уметци високоучинских ножастих осигурача ултрабрзи аР 40/100А | ком. | 6 |  |  |
|  | - термостат за разводни орман 0-30Ц, 230ВАЦ за летњи и зимски режим рада | ком. | 1 |  |  |
|  | - грејач за разводни орман цца 100W, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - вентилатор за разводни орман цца 30W, 230ВАЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | - жалузине за разводни орман са филтером на усисној жалузини | ком. | 1 |  |  |
|  | - трополни контактор, за категорије погона АЦ3, са намотајем за 220В, 50Хз, са 1НО помоћним контактом, називне струје 50А | ком. | 2 |  |  |
|  | -помоћни контактни блок за предњу уградњу на моторне контакторе са 3НО+1НЦ контактима, одговарајући | ком. | 5 |  |  |
|  | - фреквентни регулатор одговарајући за електромотор 15кW, степена зашите ИП20, за тип радне машине - пумпа, 3x380-480В, са РФИ филтером класе А1/Б, са графичким дисплејом, | ком. | 2 |  |  |
|  | - кит за монтажу графичког дисплеја на врата разводног ормана са припадајућим кабелом л=3м | ком. | 2 |  |  |
|  | - реле, 230ВАЦ, 2ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 10 |  |  |
|  | - реле, 230ВАЦ, 4ЦО, са подножјем, монтажа на шину, ЛЕД индикација, | ком. | 2 |  |  |
|  | - реле термисторске заштите електромотора, 230ВАЦ, са 1НО контактом, одговарајући за класу изолације електромотора. Реле мора обавезно бити са ручним ресетом на њему самом. | ком. | 2 |  |  |
|  | - редне стезаљке 10мм2 | ком. | 9 |  |  |
|  | - редне стезаљке 2,5мм2 | ком. | 10 |  |  |
|  | - жиле 10мм2 и мање | паушал | 1 |  |  |
|  | - натписне плочице, канали и остали ситан неспецифициран материјал | паушал | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 8 | Испорука и повезивање континуалног мерача нивоа воде у резервоару на бази мерења хидростатичког притиска, напона напајања 24ВДЦ, са излазом 4-20мА, за воду за пиће, са кабелом довољне дужине за прикључак на разводни орман, за монтажу у цев димензије дефинисане машинским пројектом, | ком. | 2 |  |  |
| 9 | Испорука и повезивање нивосонди за дискретно мерење нивоа, тзв. "пловних крушки", за воду за пиће, са 1ЦО контактом, максималног напона 380В, са кабелом довољне дужине за прикључак на разводни орман, | ком. | 2 |  |  |
| 10 | Испорука и повезивање међуормана сонди мерача нивоа у коморама 1 и 2 са редним стезањкама 2x10 ком, дим. 300x200x200 мм. | комплет | 1 |  |  |
| 11 | Испорука и повезивање сонди нивоа дренаже (сигнала поплаве) у складу са контролном јединицом | комплет | 1 |  |  |
| 12 | Испорука, монтажа и повезивање опреме противпровалне инсталације која се састоји из следећег: |  |  |  |  |
|  | - напојна јединица - исправљач 230ВАЦ/24(12)ВДЦ (монтира се у +П3) | ком. | 1 |  |  |
|  | - ИЦ сензор покрета 24(12)ВДЦ са 1НО контактом | ком. | 1 |  |  |
|  | - алармна сирена 24(12)ВДЦ | ком. | 1 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 13 | Израда апликативног софтвера ПЛЦ-а за управљање и надзор свим параметрима пумпне станице у складу са технологијом рада исте. | паушално | 1 |  |  |
| 14 | Израда апликативног софтвера Тач Панел-а за управљање и надзор свим параметрима пумпне станице у складу са технологијом рада исте. | паушално | 1 |  |  |
| 15 | Имплементација софтвера система управљања за предметну пумпну станицу у постојећи централни систем управљања и надзора. | паушално | 1 |  |  |
| 16 | Монтажа и повезивање опреме за контролу влаге просторије. |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 17 | Испорука, монтажа и повезивање опреме за вођење кабловске инсталације електромоторног погона и опште инсталације која се састоји из следећег: |  |  |  |  |
|  | - кабловски прокронски носачи каблова 50/35 за више каблова Беттерман или еквивалентно, са бочним и плафонским носачима и типским кривинама, у складу са концентрацијом каблова и типа и пресека каблова. | м | 30 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кабловски прокронски носачи каблова 100/35 за више каблова Беттерман или еквивалентно, са бочним и плафонским носачима и типским кривинама, у складу са концентрацијом каблова и типа и пресека каблова. | м | 20 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кабловски пластични носачи за више каблова Беттерман, са поклопцем, са бочним и плафонским носачима и типским кривинама, димензија у складу са концентрацијом каблова и типа и пресека каблова. | м | 30 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
|  | - кабловске тврде екранизоване савитљиве цеви за прикључење опреме погона, комплет са носачима за вођење и завршним члановима код опреме, димензија у складу са типом и пресеком каблова. | м | 30 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 18 | Испорука и монтажа ормана са сабирницом за централно изједначење потенцијала слично, комплет са свим пратећим материјалом. | комплет | 1 |  |  |
| 19 | Испорука, монтажа и повезивање, унутрашњих ормана, кабловске инсталације електромоторног погона и опште инсталације која се састоји из следећег: |  |  |  |  |
|  | - ПП ОО 4x50 мм2 | м | 50 |  |  |
|  | - ПП ОО 4x25+1x25 мм2 | м | 5 |  |  |
|  | - ПП ОО 4x10 мм2 | м | 60 |  |  |
|  | - ПП ОО 5x4 мм2 | м | 20 |  |  |
|  | - ПП ОО-Y 5x2,5 мм2 | м | 10 |  |  |
|  | - ПП ОО-Y 3x2,5 мм2 | м | 60 |  |  |
|  | - ПП ОО-Y 4x1,5 мм2 | м | 20 |  |  |
|  | - ПП ОО-Y 3x1,5 мм2 | м | 350 |  |  |
|  | - ПП ОО 10x1,5 мм2 | м | 15 |  |  |
|  | - ПП ОО 2x1,5 мм2 | м | 20 |  |  |
|  | - ЛиYЦY 2x0,75 мм2 | м | 160 |  |  |
|  | - ЛиYЦY 4x0,75 мм2 | м | 160 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 20 | Испорука, монтажа и повезивање опреме за унутрашње и спољно осветљење објекта и остале опште инсталације која се састоји из следећег: |  |  |  |  |
|  | - флуо индустријска светиљка 2x36W, заштите ИП 65 са електронским предспојним уређајем и осрам извором 840 |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 12 |  |  |
|  | - противпанична флуо светиљка 1x8W, заштите ИП 65 са аутономијом 1 сата |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 4 |  |  |
|  | - спољна светиљка ОПАЛО 1 или еквивалентно, 70W, натријум високог притиска, са бочним носачем на зид |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 2 |  |  |
|  | - индустријски прекидач светла једнополни | ком | 2 |  |  |
|  | - индустријски прекидач светла наизменични | ком | 4 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 6 |  |  |
|  | - индустријска прикључница ИП 65 |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 7 |  |  |
|  | - прикључница за дренажну пумпу ИП 65 |  |  |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 21 | Ситан не специфициран материјал, рад, услуга. | паушал | 1 |  |  |
| 22 | Атестирање и Испитивање инсталације и пуштање у рад | комплет | 1 |  |  |
| Б | Укупно ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН И ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |
| В | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ЕЛ. ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и полагање у дољу плочу објекта челичне поцинковане траке ФеЗн 25x4мм за темељни уземљивач, комплет са везивањем постављене арматуре. | м | 80 |  |  |
| 2 | Испорука и полагање на унапред постављене потпоре, поцинковане траке ФеЗн 20x3мм за израду прихватног система за објекат и на крову објеката. | м | 60 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа следеће опреме за громобранску инсталацију. |  |  |  |  |
|  | 1. потпора ЈУС Н. Б4.925 тип Ф | ком. | 12 |  |  |
|  | 2. потпора ЈУС Н. Б4.925 тип А | ком. | 14 |  |  |
|  | 3. укрсни комад ЈУС Н. Б4.936 | ком. | 6 |  |  |
|  | 4. укрсни комад ЈУС Н. Б4.936 заливен битименом | ком. | 8 |  |  |
|  | 5. раставни мерни спој | ком. | 4 |  |  |
|  | 6. механичка заштита ЈУС Н. Б4.913 А | ком. | 4 |  |  |
|  | 7. обујмица за олук | ком. | 4 |  |  |
|  | 8. прикључак за олук | ком. | 4 |  |  |
|  | 9. прикључак за метални кров | ком. | 6 |  |  |
|  | Све комплет испоручено, повезано и монтирано. | комплет | 1 |  |  |
| 4 | Испорука материјала и израда галванског споја (електролучно заваривање са антикорозивном заштитом, укрсни комад) ФеЗн 25x4мм траке уземљивача на челичну ограду објекта. | комплет | 1 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа зупчасте подлошке (М16) и црвене фарбе за израду и обележавање галванског споја на великим металним масама (цеви, фазонски комади, затварачи,...). | ком. | 60 |  |  |
| 6 | Галванско повезивање (електролучно заваривање, укрсни комад,...) описане громобранске инсталације, челичне арматуре објекта и великих металних маса са ПЕ сабирницом у расклопном блоку (Цу уже мин. 16мм2, дужина по комплету цца 1м) | комплет | 20 |  |  |
| 7 | Ситан не специфициран материјал, рад, услуга | паушал | 1 |  |  |
| В | Укупно громобранска инсталација и изједначење ел. потенцијала |  |  |  |  |
| Г | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Предховни радови на измештању постојећих инсталација на локацији изградње објекта и трошкови измештања према одобреним радовима од надзорног органа. Комплет са свим потребним радовима. | паушал | 1 |  |  |
| 2 | Функционално испитивање рада комплетног објекта, пуштање у рад. | паушал | 1 |  |  |
| 3 | Прибављање свих правилником дефинисаних атеста, извештаја о исправности и усклађености изведених радова са важећом законском регулативом. Предаја документације Инвеститору | паушал | 1 |  |  |
| 4 | Комплетан поправак-довођење у првобитно стање, евентуалних, грађевинско-занатских оштећења на објектима насталих приликом извођења електротехничких радова. | паушал | 1 |  |  |
| 5 | По завршетку радова Инвеститору предати геодетски снимак са свим детаљима неопходним за каснију експлоатацију. Уношење у катастар. | паушал | 1 |  |  |
| 6 | Израда и предаја Инвеститору ауторизованог пројекта изведеног стања и то: у форми ЦД-а у АЦАД дwг формату, у папирној форми у 5 укоричених примерака | паушал | 1 |  |  |
| Г | Укупно остали трошкови: |  |  |  |  |

| 3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекапитулација - набавка, транспорт и монтажа |  |  |
| А | напојни нисконапонски кабловски вод 0,4 кВ |  |
| Б | електромоторни погон и инсталација објекта |  |
| В | громобранска инсталација и изједначење ел. потенцијала |  |
| Г | припремно завршни радови и остали трошкови |  |
|  | свега Σ(А-Г): |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: |  |

| 4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕДИН. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (4X5) (без ПДВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.01. | Исколчавање и обележавање трасе и објеката |  |  |  |  |
|  | а)плато и рентензиони базен | m² | 2267,00 |  |  |
|  | б)приступни пут | m | 87,30 |  |  |
| 1.02. | Сечење шибља | m² | 20,00 |  |  |
| 1.03. | Сечење дрвећа: |  |  |  |  |
|  | 20 цм - 50 цм | ком. | 4,00 |  |  |
| 1.04. | Уклањање пањева и корења | ком. | 4,00 |  |  |
| 1.05. | Рушење пешачких стаза са подлогом дебљине 20 цм | m² | 374,00 |  |  |
| 1.06. | Висинско регулисање шахт поклопца | ком. | 1,00 |  |  |
| 1.07. | Рушење постојећих шахтова ( ревизионих окна ) | ком. | 2,00 |  |  |
| 1.08. | Рушење и уклањање ограде са бетонским темељом | m | 5,50 |  |  |
| 1.09. | Измештање подземних телефонских водова | m | 10,00 |  |  |
| 1.10. | Израда пројекта изведеног стања | ком. | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.01. | Ископ хумуса дебљине слоја д=40 цм | m³ | 360,50 |  |  |
| 2.02. | Ископ у широком откопу | m³ | 485,50 |  |  |
| 2.03. | Набијање подтла | m² | 789,10 |  |  |
| 2.04. | Израда насипа од песка | m³ | 256,30 |  |  |
| 2.05. | Израда насипа од земље | m³ | 265,00 |  |  |
| 2.06. | Планирање и ваљање постељице | m² | 746,70 |  |  |
| 2.07. | Хумузирање равних површина и банкина | m² | 309,00 |  |  |
| 2.08. | Разастирање земљаног материјала на депонији | m³ | 272,20 |  |  |
| 2.09. | Транспорт земљаног материјала | m³ | 272,20 |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | 3.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 3.01. | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала: |  |  |  |  |
|  | 1)Плато постројења |  |  |  |  |
|  | а) дробљени камени агрегат ( 0/31.5, д=10 цм ) | m³ | 27,00 |  |  |
|  | б) дробљени камени агрегат ( 0/63, д=20 цм ) | m³ | 58,20 |  |  |
|  | 2)Приступне рампе |  |  |  |  |
|  | а) дробљени камени агрегат ( 0/31.5, д=10 цм ) | m³ | 31,00 |  |  |
|  | б) дробљени камени агрегат ( 0/63, д=20 цм ) | m³ | 91,50 |  |  |
|  | 3)Приступни пут постројења |  |  |  |  |
|  | а) дробљени камени агрегат ( 0/31.5, д=10 цм ) | m³ | 30,70 |  |  |
|  | б) дробљени камени агрегат ( 0/63, д=20 цм ) | m³ | 87,70 |  |  |
| 3.02. | Израда битуменизираног носивог слоја BNS 22 B, д=7 цм | m² | 549,00 |  |  |
| 3.03. | Израда асфалт бетона AB11, д=4 цм | m² | 549,00 |  |  |
| 3.04. | Полагање бетонских ивичњака : |  |  |  |  |
|  | а) ивичњаци 12/18 | m | 154,00 |  |  |
|  | б) ивичњаци 18/24 | ' | 90,00 |  |  |
|  | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | 4.ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  |  |  |
| 4.01. | Израда ревизионог окна са перфорираним поклопцем | ком. | 5,00 |  |  |
| 4.02. | Полагање канализационих цеви Ø300 | m | 35,00 |  |  |
| 4.02. | Полагање канализационих цеви Ø250 | m | 69,50 |  |  |
|  | УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ: |  |  |  |  |
|  | 5.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5.01. | Постављање челичне ограде на бетонским темељима | m | 5,50 |  |  |
| 5.02. | Постављање жичане ограде | m | 267,00 |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | 4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ |  |  |  |  |
|  | 1.Припремни радови |  |  |  |  |
|  | 2.Земљани радови |  |  |  |  |
|  | 3.Коловозна конструкција |  |  |  |  |
|  | 4.Одводњавање |  |  |  |  |
|  | 5.Остали радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦАМА |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА – РЕЗЕРВОАР И ЦРПНА СТАНИЦА У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ

| 1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА И РАДОВИ |  |
| 3. | ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И РАДОВИ |  |
| 4. | САОБРАЋАЈНИЦЕ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА |  |
| 5. | ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ |  |

НАПОМЕНА:

- Исправном понудом  поред осталих законских услова сматраће се само пунуда за коју су дате цене за све ставке из спецификације.

- Избор најповољнијег понуђача ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена".

- У случају да два или више понуђача нуде исте цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок изградње, ако је и то исто, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који дужи рок гаранције за квалитет изведених радова.

Наручиоц се обавезује да :

- обезбеди пројектно-техничку документацију за предметне радове, грађевинску дозволу и остале документе неопходне за почетак радова,

- обезбеди стручни надзор у току извођења предметних радова.

Наручиоц обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова, за које поседује сву потребну документацију. О именованим лицима за стручни надзор ће писмено обавестити Понуђача.

Стручни надзор обухвата контролу да се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према главном пројекту, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, сарадњу са Наручиоцем, давање упутстава Понуђачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Понуђач је дужан да :

- решењем одреди одговорне извођаче радова на градилишту и о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Одговорни извођачи радова су дужни да :

- изводе радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова,

- организују градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја и заштиту околине за све време трајања грађења,

- обезбеђују сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине,

-обезбеђују доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме,

- воде грађевински дневник,

- на градилишту обезбеђују уговор о грађењу, главни пројекат и осталу документацију на основу које се објекат гради.

Понуђач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, те прихвата :

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности здравља људи и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова,

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

02-37/71-2015-ЈП32

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК, ВРЕМЕ, МЕСТО, НАЧИН ИЗВРШЕЊА И ГАРАНТНИ РОК;

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7.  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

12. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА

13. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог голуба бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку – радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу, ЈН бр. 02-37/71-2015-ЈП31 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку – радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу, ЈН бр. 02-37/71-2015-ЈП31 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку – радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу, ЈН бр. 02-37/71-2015-ЈП31 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу, ЈН бр. 02-37/71-2015-ЈП31 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе   међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде)

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт  са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача нуде исте цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок изградње, ако је и то исто, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који дужи рок гаранције за квалитет изведених радова.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2012 и 2013 који су евидентирани код АПР а за 2014. годину достави копију финансијског извештаја, у колико исти нису објављени на сајту АПР-а.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/71-2015-ЈП32– не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 01.02.2016. године у 1230 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних набавки,  с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗJN

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)

Закона.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5 ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Број: 02-37/71-2015-ЈП32

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

5а ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2012 и 2013) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2014. годину достави копију финансијског извештаја, у колико исти нису објављени на сајту АПР-а. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2 | Пословни капацитет : Уговорени и изведени радови на изградњи или реконструкцији хидротехничких објеката у претходне три године (2012, 2013 и 2014) у укупном износу не мањем од 80.000.000,00 динара без ПДВ-а. Доказ:Оверене копије Уговора о радовима и окончане ситуације. |  |
| 3 | Кадровски капацитет: У радном односу минимално: запослених 2.1. Инжењер са лиценцом 401 1 2.2. Инжењер са лиценцом 410 1 2.3. Инжењер са лиценцом 413 или 414 1 2.4. Инжењер са лиценцом 415 1 2.5. Инжењер са лиценцом 432 1 2.6. Инжењер са лиценцом 450 1 2.7. Радника ВКВ, КВ и НК 20 Доказ: Оверене копије Уговора о раду по било ком законском основу ( на неодређено или одређено време, привремени и повремени послови и сл. ). |  |
| 4 | Обавезан обилазак будућег градилишта на дан 19.01.2016. године. Доказ: Оверена потврда од стране наручиоца на обрасцу из тендерске документације |  |
| 5 | Доставити за позиције из техничке спецификације за које се то тражи, каталоге опреме која се нуди Доказ: Каталог за понуђену опрему из којег су видљиве тражене карактеристике. |  |

- Додатни услови се односе на Понуђача, подизвођача и учесника у заједничкој понуди.

- Понуде Понуђача, који не доставе тражене доказе о испуњености Обавезних и Додатних

услова, биће одбијене као непотпуне и неприхватљиве.

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

____

М.П.

БРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

02-37/71-2015-ЈП32

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лиц

5в ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

02-37/71-2015-ЈП32

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	           Потпис овлашћеног лица

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

  - Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике);

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике);

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет –

А) да у претходне три обрачунске године (2012 и 2013 није исказао губитак у пословању -  Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2014. годину достави копију финансијског извештаја, у колико исти нису објављени на сајту АПР-а.

Б) да у претходних шест месеци од дана

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана   -

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Додатни услови из табеларног прегледа доказују се на начин како је то наведено у самој табели додатних услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су   наведни од  тачке 1. до 4. обавезних  услова, а додатни услови из табеларног прегледа доказују се на начин како је то наведено у самој табели додатних услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4.  понуђачу који ће издати рачун;

5.  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6.  обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача .

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 4. Закона.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2012 и 2013. годину који су евидентирани код Агенције за привредне регистре, а за 2014. годину достави копију финансијског извештаја, у колико исти нису објављени на сајту АПР-а.

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу

– ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката

Број: 02-37/71-2015-ЈП32

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/71-2015-ЈП32

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

  - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

  - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

Број: 02-37/71-2015-ЈП32

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Услови и начин плаћања (максимум 45 дана – по Закону) |  |
| Гарантни рок: (не мање од 12 месеци од дана завршетка радова) |  |
| Рок изградње (не дужи од 90 радних дана од дана потписивања Уговора) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

Број 02-37/71-2015-ЈП32

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке  Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката, Број 02-37/71-2015-ЈП32, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката,  Број 02-37/71-2015-ЈП32, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

# 11. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА

Назив наручиоца:  ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Локација: Будући резервоар са бустер станицом у Светозар Милетићу

Потврђујем да је понуђач____________________________________________извршио обилазак локације на којој ће се градити резервоар са бустер станицом у Светозар Милетићу, дана______________.2016.г. и стекао увид у локацију на којој ће се изводити радови који су предмет Јавне набавке.

Потврда се издаје на захтев Понуђача ради учествовања у поступку јавне набавке број _________ и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни.

У Сомбору

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:	________________________

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Број: 02-37/71-2015-ЈП32___

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/23-555

факс: 025/464-240

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13. МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/71-2015-ЈП32/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа генерални директора, Страхиња Шљукић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ, кога заступа   директор, __________________  (у даљем тексту: Понуђач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су Радови – Изградња резервоара са бустер станицом у Светозар Милетићу – ОРН: 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.

Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца изврши радове из става 1. овог члана, у свему према главном пројекту, техничкој документацији, грађевинској дозволи, конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Понуђач број _____ од ____.2016. године, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном фактуром, извршити плаћање извршених радова.

Вредност уговорених радова

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи ______________ динара са ПДВ-ом а утврђена је на основу понуде Понуђача број _________од _________2015. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне током трајања Уговора.

Средста за реализацију Уговора у току 2016 године биће предвиђена Програмом пословања за 2016-у годину.

Начин плаћања

Члан 4.

Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број ____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  ____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца.

Обавезе Наручиоца

Члан 5.

Наручиоц се обавезује да :

- обезбеди пројектно-техничку документацију за предметне радове, грађевинску дозволу и остале документе неопходне за почетак радова,

- обезбеди стручни надзор у току извођења предметних радова.

Стручни надзор

Члан 6.

Наручиоц обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова, за које поседује сву потребну документацију. О именованим лицима за стручни надзор ће писмено обавестити Понуђача.

Стручни надзор обухвата контролу да се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према главном пројекту, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, сарадњу са Наручиоцем, давање упутстава Понуђачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Обавезе Понуђача и одговорног извођача радова

Члан 7.

Понуђач је дужан да :

- решењем одреди одговорне извођаче радова на градилишту и о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Одговорни извођачи радова су дужни да :

- изводе радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова,

- организују градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја и заштиту околине за све време трајања грађења,

- обезбеђују сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине,

-обезбеђују доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме,

- воде грађевински дневник,

- на градилишту обезбеђују уговор о грађењу, главни пројекат и осталу документацију на основу које се објекат гради.

Мере заштите на раду

Члан 8.

Понуђач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, те прихвата :

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности здравља људи и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова,

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Рок за извођење радова

Члан 9.

Рок за завршетак свих радова који су предмет овог Уговора је _______ дана, рачунајући од дана почетка рока.

Понуђач је обавезан да радове почне најкасније у року од десет дана од дана потписивања овог Уговора. Динамику извођења радова направиће Понуђач пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца.

У случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су поплава, велика хладноћа, или друга елементарна непогода, Понуђач је дужан да писмено обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 10.

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Понуђач.

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца и стручног надзора, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Уговорна казна

Члан 11.

Ако понуђач својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 8. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења и то у висини од 0,05% од вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из претходног става Понуђач ће платити по испостављеном обрачуну уговорене казне од стране Наручиоца у року од осам дана.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи ________ рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Понуђач за извршене радове не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да те недостатке отлкони на рачун Понуђача.

Гаранција за повраћај авансног плаћања

Члан 13.

У случају да Понуђач захтева аванс за извршење Уговора а буде одабран као најповољнији, Понуђач пре закључења Уговора обавезан је да Наручиоцу достави соло меницу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса. Понуђач се обавезује да ће соло меница бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и мора да траје најкраће до правдања аванса, са потврдом банке о пријему захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза, након чега се враћају истом.

Истовремено са предајом меница понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона  са  депонованим  потписима  овлашћених  лица  понуђача.

.

Члан 14.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 15.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:					      За НАРУЧИОЦА:

___________________ _____________________                                                        	  		    		                                        Генерални директор

Страхиња Шљукић