PITANJE:

Poštovani,

U okviru  Tehničke specifikacije iz konkursne  dokumentacije za JN br. 02-37/14-2015-JP30 – Pumpe za kanalizaciju, definisali ste da pumpa mora da poseduje aksijalno vertikalno pomerljivo poluotvoreno radno kolo sa dve lopatice radi propuštanja otpada veće krupnoće sa mogućnošću samoispiranja.

S obzirom da ovakav tip radnog kola poseduje samo jedan proizvođač pumpi, onemogućili ste ravnopravno učestvovanje ostalih ponuđača opreme.

Molimo da definišete potreban sferni prolaz pumpe ili da naznačite da su u pitanju vlaknaste materije u kanalizaciji kako bi i ostali ponuđači mogli da učestvuju sa svojim hidrauličkim rešenjima pumpnih agregata, koji takođe rešavaju problem odvođenja zaprljanih fluida iz kanalizacije.

ODGOVOR:

Aksijalno vertikalno pomerljivo poluotvoreno radno kolo je opšti naziv i ne definiše nijednog proizvodjača posebno.

Što se tiče dimenzija prolaza, potrebna nam je pumpa koja omogućava da sve što uđe na usis pumpe i izadje iz njega, naravno kada je reč o kanalizacionom otpadu.

Pošto je u pitanju kanalizacioni otpad, treba očekivati da se pored otpada sfernih dimenzija u fluidu nalazi i velika količina vlaknastog materijala, te stoga ponuđena pumpa bi morala da zadovolji i taj uslov, tj da prepumpava i takav fluid bez zaglavljivanja.

Što se tiče funkcije samoispiranja, ona je neophodna radi sprečavanja taloženja otpada u hidrauličkoj komori, kao i oko samog radnog kola, što smanjuje sam kapacitet pumpe ali i radni vek jer pumpa radi u neadekvatnom režimu.

Predsednik komisije

Goran Stojšić, dipl.el.ing