БРОЈ ОДЛУКЕ: 02-37/14-2015-ЈП30/7

Датум: 22.01.2016.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-240

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке од 20.01.2016. године, Директор, доноси:

О Д Л У КУ 
 о додели уговора

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог Голуба бр. 5. коje заступа Генерални директор Страхиња Шљукић, као наручилац, у отвореном поступку за јавну набавку број. 02-37/14-2015-ЈП30, Уговор о јавној набавци Добра – Пумпе за канализацију – ОРН: 42122220 – Пумпе за канализацију, додељује „МЕРИС“ Д.О.О., Београд, Народних хероја 42/2.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 10.09.2015. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка број. 02-37/14-2015-ЈП30/1, за јавну набавку Добра – Пумпе за канализацију – ОРН: 42122220 – Пумпе за канализацију.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 15.12.2015. године, објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-37/14-2015-ЈП30/6 од 20.01.2016. године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

- Подаци о јавној набавци:

| Предмет јавне набавке | Добра – Пумпе за канализацију |
| --- | --- |
| Редни број јавне набавке | 02-37/14-2015-ЈП30 |
| Износ планираних средстава за јавну набавку | 2.000.000,00 |
| Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану | Средства у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у Програму пословања ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2015. годину, бр. 02-163/1-2014. усвојен од стране Скупштине града на седници одржаној 27.12.2014. године, наслов 1.4. „Трошкови амортизације“. |
| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) | 2.000.000,00 |
| Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) | 1.184.334,00 |
| ПДВ | 236.866,80 |
| Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) | 1.421.200,80 |
| Евентуална одступања од плана набавки са образложењем | / |

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.

- а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

| Назив/име понуђача | Број под којим је понуда заведена | Датум и час пријема понуде |
| --- | --- | --- |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Београд, Славонских бригада 26 | 1. | 09.10.2015. 1000 |
| „МЕРИС“ Д.О.О., Београд, Народних хероја 42/2 | 2. | 12.10.2015. 1150 |

- Комисија је приликом прегледа и оцењивања документације, односно понуда понуђача утврдила да су понуђачи:

- „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Београд, Славонских бригада 26,

- „МЕРИС“ Д.О.О., Београд, Народних хероја 42/2,

приложили сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76 . Закона, а наручилац је провером на сајту Агенције за привредне регистре утврдио да су понуђачи регистровани код надлежног органа, да нису исказали губитак у претходне 3 (три) обрачунске године. На сајту НБС наручилац је провером утврдио да понуђачи у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда нису имали блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 (пет) дана.

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења  понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у  поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4),  Закона о јавним набавкама.

Наведени понуђачи испуњавају  све  додатне услове из табеле додатних  услова.

На основу напред изнетог понуде наведених понуђача испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75 и 76. Закона о јавним набавкама.

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

| Назив/име понуђача чија је понуда одбијена | Разлози одбијања понуде | Понуђена цена |
| --- | --- | --- |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Београд, Славонских бригада 26 | Неприхватљива понуда-Техничке карактеристике понуђене опреме не одговарају траженим каректеристикама из техничке спецификације | 1.149.426,00 |

Образложење Понуда „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Београд, Славонских бригада 26:

- Урањајућа пумпа за отпадну воду, мин. oпсега Q=16 л/с при H= 3,2 м

Понуђена пумпа FA 08.41-144E + T 12-4/11Gex;

НЕДОСТАЦИ :

  - Пумпа има једноканално радно коло, а тражено је поседује вертикално померљиво радно коло са две лопатице, или еквивалентно томе;

  - Електромотор има класу изолације „F“, што је слабија класа изолације од тражене „H“, а тиме постоји већа могућност прегоревања намотаја електромотора;

  - Тражено је да пумпа поседује сензор продора воде у кућиште статора, а понуђена пумпа то нема.

- Пумпа за рециркулацију муља-сува хоризонтална уградња, ДН100, опсега Q=25 л/с при H= 6,7 м

Понуђена пумпа FA 10.65E+FK 17.1-6/12K

НЕДОСТАЦИ :

  - Понуђена пумпа је за вертикалну уградњу, а тражена је за хоризонталну уградњу, па се понуђена пумпа не може уградити уместо постојеће, а самим тим се и димензије за уградњу понуђене пумпе се разликују од оних у техничкој спецификацији, што поскупљује уградњу, јер би захтевало преправку постојећих цевовода;

  - За тражену радну тачку хидраулични степен корисног дејства је око 66%, а тражено је 76%;

  - Снага електромотора понуђене пумпе је 3,1 kW, а тражено је максимална снага од 2,4 kW, што значи да би наручилац трошио више електричне енергије од предвиђене;

  - Не види се из приложеног каталога класа изолације електромотора ;

- Урањајућа пумпа за отпадну воду, ДН80 мин. oпсега Q=20 л/с при H= 6,5 м

Понуђена пумпа Rexa FIT V08DA-524/EADO-4-T0035-540-O

НЕДОСТАЦИ :

  - За тражену радну тачку хидраулични степен корисног дејства је око 40%, а тражено је 75%;

  - Снага електромотора понуђене пумпе је 3,5 kW, а тражено је максимална снага од 2 kW, што значи да би наручилац трошио много више електричне енергије од предвиђене;

  - Електромотор има класу изолације „F“, што је слабија класа изолације од тражене „H“, а тиме постоји већа могућност прегоревања намотаја електромотора;

  - Тражено је да пумпа поседује сензор продора воде у кућиште статора, а понуђена пумпа то нема.

в) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде: /

г) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговоарајућих и неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: /.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

| Назив/име понуђача |  | Понуђена цена (без пореза) | Остали елементи понуде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „МЕРИС“ Д.О.О., Београд, Народних хероја 42/2 | 1.184.334,00 | најнижа понуђена цена |

Понуда понуђача „MERIS“ БЕОГРАД, Народних хероја 42/2:

Понуђене пумпе одговарају  техничким карактеристикама траженим у Техничкој спецификацији.

Назив/име понуђача коме се додељује уговор: Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: „МЕРИС“ Д.О.О., Београд, Народних хероја 42/2.

Генерални директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

поднети захтев за заштиту права

у року од 10 дана од дана пријема исте.

Генерални директор,

__________________________

Страхиња Шљукић