1. На страни 10/58 конкурсне документације у обрасцу 3.3 Техничка спецификација под рб 1- сензор за мерење тоталног хлора у води стоји „опсег мерења 01-10 мг/л“ и „ монтажа на постојећу арматуру ССА 250 Е&Н и повезивање на постојећи контролер ССМ 253 Е&Н“

Питање:

Да ли се тражи сензор за мерење за питку воду или за отпадну воду, обзиром да је за питку воду опсег мерења до 2 мг/л и да се поред ставки у којима стоји Е&Н дода ставка или „одговарајуће“ или „слично“

Oдговор:

Тражи се сензор за питку воду. Подаци у тендеру су исправни и нема измене документације.

Што се тиче додавања речи „одговарајуће“ ни ту нема измене документације, односно нема додавања те речи јер се сензор уграђује на постојећу опрему. Ми не одређујемо произвођача сензора, само захтевамо да се он може уградити у опрему коју ми поседујемо.

2. На страни 10/58 конкурсне документације у обрасцу 3.3 Техничка спецификација под рб 2- Електромоторни регулациони вентил за хлор стоји „капацитет дозирања је мин 2000 гр/х гаса“ и мерна цевчица са регулацијом количине гаса до 500 гр/х“

Питање:

Да ли је у питању техничка грешка?

Oдговор:

Није у питању техничка грешка. Систем тренутно ради вентилом капацитета дозиранја 2000 гр/х и мерном цевчицом са регулацијом количине гаса од 500 гр/х.