ПИТАЊА:

Молимо Вас да нам доставите одговоре на следећа питања везана за технички захтев по вашем позиву за достављање понуде за електроагрегате бр. 02-37/15-2006-ЈП19:

1. Какво је покретање електромотора пужне пумпе снаге 75 kW, ( звезда-троугао, софт стартер или …?)

2. Сматрамо да је предвиђена снага агрегата од 200 kVA у "stand by" режиму недовољнљ да задовољи све потребе за напајањем приоритетних потрошача и покретање снажне пумпе од 75 kW.

Агрегат би требало да има снагу од 280-300 kVA ( зависно од система покретања пумпе ).

3. Да ли су приоритетни потрошачи ( који су предвиђени да раде преко агрегата у случају нестанка мрежног напона ) напојени из посебног НН разводног ормана. Ако нису да ли је предмет понуде и материјал и радови на раздвајању осталих неприоритетних потрошача или је комплетна потрошња на објекту у категорији приоритетних потрошача.

Одговори на ова питања су нам битни пре одлуке о изласку на терен и обиласка локације.

Одговор:

- Покретање електромотора пужне пумпе је преко везе контактора у звезда-троугао.

- Пошто пужна пумпа приликом стартовања нема веће оптерећење, јер како лопатице захватају већу количину воде, тако се повећава и оптерећење, а док је био у функцији стари дизел агрегат још мање снаге од тражене у Тендеру, покретао је пужну пумпу, сматрамо да је 200 kVA довољно за наведене потребе.

- Повезивање у НН орману енергетског кабела и напајање приоритетних потрошача ће извести Наручилац о свом трошку. Предмет понуде је само набавка и монтажа енергетског кабела потребног пречника за понуђени ДЕА од генератора ДЕА до НН разводног ормана у ТС „УПОВ“.