JP 02-37/23-2016- JP18

U konkursnoj dokumentaciji za JP 02-37/23-2016- JP18 –партија 2, „Pumpe za kanalizaciju” u delu koji se odnosi na tehničku specifikaciju na strani 7, a vezano za poziciju pod rednim brojem 1, precizno su definisane tehničke karakteristike određenog proizvođača pumpi. Na ovako definisanu tehničku specifikaciju može da odgovori samo određeni proizvođač/ponuđač pumpi, a što je suprotno Članu 10 ZJN.

Pitanje:

- Da li je prihvatljiva pumpa sledećih karakteristika kao adekvatna zamena za traženu pumpu u partiji II stavka 1?

- potis pumpe DN100,  sa potisnim kolenom 900 uz koje se isporučuje reducer sa DN100 na DN 80 (uz koleno se isporučuje gornji držač vođice I ostali sitan material)

- jednokanalno radno kolo, sa mogućnošću samoispiranja, gde je sferni prolaz kroz radon kolo 80 mm

- hidrauličke karakteristike:

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q (l/s) | 4 | 20 | 35 |
| H (m) | 10 | 6,5 | 3 |
| Eta (%) | 27 umesto 33 | 61,3 umesto 75 | 45 umesto 55 |

- snaga motora 2.5 kW

Komentar:

U konkursnoj dokumentaciji na strani 8, a vezano za poziciju pod rednim brojem 2 navedene su dimenzije pumpe: visina ose potisa od poda D=200 mm, rastojanje od prirubnice potisa do ose usisa E= 250 mm.

Konstatacija:

Uvidom u katalog proizvođača pumpi ABS za pumpu AFP 0832.3- M70/2 konstatujemo da se ove dimenzije bitno razlikuju.

Odgovor na pitanje:

- Navedena pumpa nije adekvatna zamena za traženu

- potis sa reducirom- odgovara

- jednokanalno radno kolo- odgovara

- hidraulične karakteristike- ne odgovaraju

- snaga motora- ne odgovara

Odgovor na konstataciju:

Podaci sa pločice postojeće pumpe su prepisani, a date ugradbene mere su izmerene i proverene.