Питање

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за ЈН број:02-37/15-2016-ЈП19 – Елктроагретати

На основу Члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Сл. Гласник РС број: 124-12), као заинтересовано лице за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроагрегати – молим за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

- На страни 6. конкурсне документације – Технички опис, захтев је дат систем за побуђивање да генератор буде са независном побудом.                                                                                                                  Питање: Да ли се под тим подразумева систем за побуђивање генератор са независном побудом као и независним додатним напајањем AVR-а са помоћним напоном на 12/24 V са акумулаторске батерије која се претвара из DC у AC напон како би се добио бржи одзив AVR-а?

- На истој страни захтев је да кућиште буде од поцинкованог лима.                                                                    Питање: Обзиром да се доњи део кућишта израђује од лима веће дебљине (3 мм и веће), који се као поцинкован не производи, да ли је као доказ о цинковању довољно доставити атесто о цинковању којим се доказује да је исто извршено у складу са стандардом EN ISO 1461, чиме се доказује квалитет цинковања?

- Да ли је потребно да понуђено добро – електроагрегат буде са мотором Stage IIIA – емисије издувних гасова или могу да се понуде и електроагрегати ниже класе који не задовољавају Европски стандард, Кинески...итд?

- Обзиром да се на понуђено добро даје гаранција, подразумева се да се исто мора одржавати према упутству произвођача. Да ли је потребно да понуђач има овлашћење произвођача мотора за сервисирање и одржавање?

Одговори:

- Да, то подразумева независно додатно напајање AVR-a са помоћним напоном 12/24 V  са аку батерије како би се добио брз одзив AVR-a.

- Довољно је доставити Атест о цинковању.

- Електроагрегат мора што се тиче емисије издувних гасова да задовољава европске стандарде.

- Понуђач мора имати овлашћење за сервисирање комплетног дизел електро агрегата, што подразумева све компоненте које садржи ДЕА, па између осталог и мотора.