PREDMET: Zahtev za dodatnim objašnjenjima po JN br. 02-37/15-2016-JP19

Molimo Vas za dodatna objašnjenja po JN br. 02-37/15-2016-JP19 i to:

U vezi pitanja nezavisne pobude, dajemo objašnjenje kako sledi:

- Kod generatora starije generacije ili velike snage uobičajeno je da budu opremljeni nezavisnim pobudnim sistemom (pobudni dinamo) koji radi u sprezi sa glavnim generatorom. To je uglavnom mali permanetni magnet ili baterijom pobuđen dinamo koji proizvodi struju pobude za veliki (glavni generator).

- Savremeni generatori su sa samopobudnim namotajima, gde se deo energije iz rotora koristi za napajanje pobudnih namotaja. Gvožđe u rotoru zadržava magnetizam kada se generator isključi. Generator se startuje bez opterećenja; inicijalno slabo magnetno polje proizvodi mali napon u statorskim namotajima, koji nadalje postepeno povećava struju pobude, dok mašina (generator) ne dostigne (generiše) maksimalan napon.

Ovde se potvrđuje da je samopobudni generator nešto što je zamenilo, nepraktičnu i zastarelu, nezavisnu pobudu. Ovakva pobuda se ne koristi ni kod jednog proizvođača. Jedino bi bilo prihvatljivo da ste pod nezavisnom pobudom smatrali tz. PMG, odnosno pobudu sa permanentnim magnetima.

Pitanje je da li ste pod nezavisnom pobudom podrazumevali pobudu sa permanentnim magnetom ?

ODGOVORI:

- Da, prihvatamo da je nezavisna pobuda i pobuda sa permanentnim magnetom.