Број: 02-37/23-2016-ЈП18/17-2/2

Датум: 16.11.2016.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Генерални директор Страхиња Шљукић доноси:

О Д Л У К У
о обустави поступка у отвореном поступку обликованом по партијама

II ПАРТИЈА

Обуставља се поступак јавне набавке добра – Пумпе за воду и опрема за хлорисање:

II Партија II Позив – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију, редни број 02-37/23-2016-ЈП18.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 04.10.2016. године донео Одлуку о поновном покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 02-37/23-2016-ЈП18/11-2, за јавну набавку добра – Пумпе за воду и опрема за хлорисање: II Партија II Позив – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију.

Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 без ПДВ-а.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 4.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 05.10.2016. објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки,  интернет страници наручиоца и на Службеном гласнику.

Предметни поступак је обустављен у фази: Након Извештаја о стручној оцени понуда број 02-37/23-2016-ЈП18/16-2/2 од 15.11.2016. године.

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

- Подаци о јавној набавци:

| Предмет јавне набавке | Пумпе за воду и опрема за хлорисање: II Партија II позив – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију |
| --- | --- |
| Редни број јавне набавке | 02-37/23-2016-ЈП18 |
| Износ планираних средстава за јавну набавку | 2.500.000,00 |
| Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану | Средства у износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у Програму пословања ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2016. годину, бр. 02-57/3-2016. усвојен од стране Скупштине града на седници одржаној 05.02.2016. године, наслов 3.3. „Процена финансијских показатеља“, поднаслов 3.2.0.1. „Укупни трошкови и расходи“ тачка 1.4. „Трошкови амортизације'', конто 540. |
| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) | 2.500.000,00 |
| Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) | / |
| ПДВ | / |
| Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) | / |
| Евентуална одступања од плана набавки са образложењем | / |

- а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

| Назив/име понуђача | Број под којим је понуда заведена | Датум и час пријема понуде |
| --- | --- | --- |
| „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2 , 11070 Београд | 1. | 03.11.2016. 0935 |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд | 2. | 07.11.2016. 0925 |
| „МЗТ пумпе“ Д.О.О. Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, 1/3, 11070 Нови Београд | 3. | 07.11.2016. 1000 |
| „HIDRO NS“ Д.О.О. Нови Сад, Пере Попадића 12, 21000 Нови Сад | 4. | 07.11.2016. 1145 |

Комисија је приликом прегледа и оцењивања документације, односно понуде понуђача утврдила да су понуђачи:

- „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2, 11070 Београд,

- „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд,

- „МЗТ пумпе“ Д.О.О., Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, 1/3, 11070 Нови Београд,

- „HIDRO NS“ Д.О.О. Нови Сад , Пере Попадића 12, 21000 Нови Сад,

приложили сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњавају све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76 . Закона, а наручилац је провером на сајту Агенције за привредне регистре утврдио да су понуђачи регистровани код надлежног органа, да нису исказали губитак у претходне 3 (три) обрачунске године. На сајту НБС наручилац је провером утврдио да понуђачи у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда нису имали блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 (пет) дана.

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења  понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у  поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4),  Закона о јавним набавкама.

Наведени понуђачи испуњавају све додатне услове из табеле додатних услова како је наведено у самој табели додатних услова.

На основу напред изнетог понуде наведених понуђача испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75 и 76. Закона о јавним набавкама.

Комисија је током стручне оцене понуда утврдила да сви понуђачи нису испунили техничке карактеристике из техничке спецификације и то:

1) Понуда Понуђача „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2, 11070 Београд, је неисправна јер је степен корисног дејства пумпе понуђене под ставком 1) износи 73%

а тендерском документацијом минимално дозвољени степен корисног дејства мора бити већи од 75%.

Поред тога за завојну пумпу ставка 3) тражено је да излаз буде DN 125, а понуђен је DN 100.

2) Понуда Понуђача „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд, је неисправна, јер је снага мотора пумпе под ставком 1.5, 5 kW, а тендерском документацијомје тражена максимална снага 2 kW, такође Q/h крива не одговара траженој ( за ДН 80 овог произвођача) јер пумпе не могу да задовоље захтеве протока 20 и 35 l/s.

Поред тога ни уградбене мере пумпе - ставка 3, произвођача Гумел не одговарају траженим:

растојање од улазне прирубнице до осе излаза је 650 mm - тражено је 985 mm,

растојање од излазне прирубнице до осе улаза је 125 mm - тражено је 155 mm,

пречник излаза пумпе је DN 100 - тражено је DN 125	.

Код пумпе ставка 4. захтеве тендера не испуњава снага мотора пумпе од 1,1 kW (максимално је тражена снага од 1 kW, као ни дужина испорученог кабла од 10m (тражена дужина кабла је 20m).

3) Понуда Понуђача „МЗТ пумпе“ Д.О.О., Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, 1/3, 11070 Нови Београд, је неисправна, јер је снага мотора пумпе под ставком 1. 2,6 kW, а

тендерском документацијомје тражена максимална снага 2 kW.

Капацитет понуђене пумпе ставка 2. не задовољава тражене услове, усисни отвор понуђене пумпе је DN 100, а тражен је DN 80, мотор је снаге 3,5 kW а тендерском документацијом је тражен минималне снаге 5,5 kW.

Уградбене мере такође не одговарају, висина осе потиса је 480 mm, а тражене је од 200mm, а растојање од прирубнице потиса до осе усиса је 100 mm, а тражено је 250 mm.

Поред тога ни уградбене мере пумпе - ставка 3, произвођача Гумел не одговарају траженим:

растојање од улазне прирубнице до осе излаза је 650 mm - тражено је 985 mm,

растојање од излазне прирубнице до осе улаза је 125 mm - тражено је 155 mm,

пречник излаза пумпе је DN 100 - тражено је DN 125.

Код пумпе ставка 4. захтеве тендера не испуњава снага мотора пумпе од 1,8 kW (максимално је тражена снага од 1 kW), као ни дужина испорученог кабла од 10 m (тражена дужина кабла је 20 m), а није унет податак за масу пумпе, као ни врста усисног сита.

4) Понуда Понуђача „HIDRO NS“ Д.О.О. Нови Сад , Пере Попадића 12, 21000 Нови Сад, је неисправна, јер је снага мотора пумпе под ставком 1) износи  3 kW, а тендерском документацијомје тражена максимална снага 2 kW, поред тога тражени су улаз и излаз  DN 80, а понуђено је DN 3". Понуђена пумпа под ставком 2. поред тога што нема тражену снагу од минимално 5,5 kW (понуђена је пумпа снаге 4,9 kW), није намењена за суву уградњу-понуђена је потапајућа пумпа.

Уз техничку документацију за завојну пумпу приложен је технички цртеж који не одговара условима тендера.

Код пумпе ставка 4. послата је комплетна техничка спецификација за пумпе које раде на 60 Hz, што код нас не испуњава основни услов за прикључење на електричну мрежу (тражено је да мотор ради са 50 Hz).

Комисија је констатовала да су све понуде наведених понуђача неприхватљиве јер понуђене пумпе не одговарају техничким карактеристикама тражених у техничкој спецификацији.

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

| Назив/име понуђача чија је понуда одбијена | Разлози одбијања понуде | Понуђена цена |
| --- | --- | --- |
| „HIDRO NS“ Д.О.О. Нови Сад, Пере Попадића 12, 21000 Нови Сад | Неприхватљива понуда – Понуђач не испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације | 1.923.500,00 |
| „МЗТ пумпе“ Д.О.О. Булевар Арсенија Чарнојевића 99Д, 1/3, 11070 Нови Београд | Неприхватљива понуда – Понуђач не испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације | 2.012.050,00 |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд | Неприхватљива понуда – Понуђач не испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације | 2.289.250,00 |
| „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2 , 11070 Београд | Неприхватљива понуда – Понуђач не испуњава техничке карактеристике из техничке спецификације | 2.493.190,00 |

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде: /

д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговоарајућих и неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: Сви Понуђачи су понудили добра која не одговарају техничким карактеристимама пумпи тражених у тендерској документацији. Процењена вредност је одређена на основу вишегодишњег искуства, прегледом интернета и разговорима са произвођачима тражене опреме.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

| Назив/име понуђача |  | Понуђена цена (без пореза) | Остали елементи понуде |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже Генералном Директору да у складу са одредбом члана 109. ЗЈН донесе Одлуку о обустави поступка, а која се неће понављати у току текуће буџетске године.

Генерални директор, је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и одлучио као у диспозитиву, доноси Одлуку о обустави поступка у горе описаној јавној набавци и сагласан је да се покрене нови поступак предметне јавне набавке након стицања законских услова.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана пријема исте.

Генерални директор,

__________________

Страхиња Шљукић