Питање бр.2:

1. За пумпу на позицији 2 тражи се пумпа са висином потиса од подножја пумпе 100 мм и растојање прирубнице потиса од осе усиса пумпе 200 мм. Да ли је могуће понудити пумпу која одговара свим осталим карактеристикама, али са висином осе потиса од подножја 67 мм и растојањем прирубнице потиса од осе усиса пумпе 265 мм?

Одговор:

1. Дa, с тим да трошкови прераде цевовода иду на терет Понуђача.