БРОЈ ОДЛУКЕ: 02-37/17-2017-ЈП2/7-2

Датум: 18.04.2017.

ПИБ:100016155

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Извештаја комисије за јавне набавке број 02-37/17-2017- ЈП2/6-2   од  12.04.2017. године, в.д. Директора, доноси:

О Д Л У КУ 
 о додели уговора II партијa

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог Голуба бр. 5. које заступа  в.д. Директора Јасмина Бобић, дип. инг. арх., као наручилац,, у отвореном поступку обликованом по партијама за јавну набавку број. 02-37/17-2017-ЈП2, Уговор о јавној набавци Добра – Пумпе за воду и опрема за хлорисање: II Партија – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију, додељује „МЕРИС“ ДОО, Ул. Народних хероја 42/2, 11070 Београд.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 01.03.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступкa обликованог по партијама број. 02-37/17-2017-ЈП2/1, за јавну набавку Добра – Пумпе за воду и опрема за хлорисање: II Партија – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.03.2017. године, објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Службеном гласнику.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетe je  2 понудe.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-37/17-2017-ЈП2/6-2 од 12.04.2017. године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

- Подаци о јавној набавци:

| Предмет јавне набавке | II Партија – Пумпе за канализацију - ОРН: 42122220 - пумпе за канализацију |
| --- | --- |
| Редни број јавне набавке | 02-37/17-2017-ЈП2 |
| Износ планираних средстава за јавну набавку | 1.700.000,00 |
| Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану | Средства у износу од 1.700.000,00 динара без ПДВ-а за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у Програму пословања ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2016. годину, бр. 02-57/3-2016. усвојен од стране Скупштине града на седници одржаној 05.02.2016. године, наслов 3.3. „Процена финансијских показатеља“, поднаслов 3.2.0.1. „Укупни трошкови и расходи“ тачка 1.4. „Трошкови амортизације'', конто 540. |
| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) | 1.700.000,00 |
| Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) | 1.697.022,00 |
| ПДВ | 339.404,00 |
| Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) | 2.036.426,40 |
| Евентуална одступања од плана набавки са образложењем | / |

- а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

| Назив/име понуђача | Број под којим је понуда заведена | Датум и час пријема понуде |
| --- | --- | --- |
| „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2 , 11070 Београд | 1. | 03.04.2017. 0950 |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд | 5. | 05.04.2017. 0930 |

- Комисија је приликом прегледа и оцењивања документације, односно понуде понуђача утврдила:

- „МЕРИС“ ДОО, Ул. Народних хероја 42/2, 11070 Београд

приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76 . Закона, а наручилац је провером на сајту Агенције за привредне регистре утврдио да је понуђач регистровани код надлежног органа, да није исказао губитак у претходне 3 (три) обрачунске године. На сајту НБС наручилац је провером утврдио да понуђач у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 (пет) дана.

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења  понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у  поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4),  Закона о јавним набавкама.

Наведени понуђач испуњава  све  додатне услове из табеле додатних  услова.

На основу напред изнетог понуда наведеног понуђача испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

| - Понуђач "РЕПРО ОПРЕМА" у својој понуди у делу техничке спецификације, навео је снага мотора пумпе под ставком 1. 3,0 kW, a тендерском документацијом јe тражена максимална снага 2 kW, такође Q/h крива не одговара траженој ( зa DN 80 овог произвођача) jeр пумпе не могу дa задовоље захтеве протока 35 l/s. |  |
| --- | --- |
| Код пумпе под ставком 2. тендерском документацијом је тражен минималан капацитет 68 m3/h за висину дизања од H= 9 m, а понуђена је пумпа капацитета Q=63,6 m3/h, при H= 8,8 m, а у приложеном каталогу нигде се не спомиње да је понуђена пумпа намењена за суву уградњу. |  |
| Код пумпе под ставком 3. тендерском документацијом је тражен минималан капацитет 4 л/с за висину дизања од H= 10 m, а понуђена је пумпа капацитета Q=4 л/с, при H мање од 10 m,(очитано из приложене криве). Комисија је констатовала да наведени понуђач не испуњава тражене захтеве из техничке спецификације те се понуда сматра неприхватљивом. |  |

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

| Назив/име понуђача чија је понуда одбијена | Разлози одбијања понуде | Понуђена цена |
| --- | --- | --- |
| „РЕПРО-ОПРЕМА“ Д.О.О., Славонских бригада 26, 11030 Београд | Неприхватљива понуда – понуђена добра не испуњавају захтеве одређене у техничкој спецификацији. | 1.168.530,00 |

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде: /

д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговоарајућих и неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: /

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

| Назив/име понуђача |  | Понуђена цена (без пореза) | Остали елементи понуде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „МЕРИС“ Д.О.О., Ул. Народних хероја 42/2 , 11070 Београд | 1.697.022,00 | најнижа понуђена цена |

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже в.д. директору, да се уговор додели: „МЕРИС“ ДОО, Ул. Народних хероја 42/2, 11070 Београд, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом у износу од  1.697.022,00 (без ПДВ-а).

В.д. Директора је прихватила предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донела одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

поднети захтев за заштиту права

у року од 10 дана од дана пријема исте.

в.д. Директора,

______________________

Јасмина Бобић